# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  西凤酒综合能源中心项目（一期）

建设单位： 陕西西凤宝气新能源科技有限公司

编制日期：         二〇二五年六月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西凤酒综合能源中心项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-610363-04-01-653217 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市凤翔高新区西凤酒城 |  |  |
| 地理坐标 | （107度19分5.228秒，34度33分41.977秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 凤翔高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 24295.9 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 0.14% | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 49333.33 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南－环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 经查阅《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）宝鸡市生态环境管控单元分布示意图，并查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目环境管控单元名称为凤翔区重点管控单元5。 ⑴一图 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 ⑵“一表”，项目涉及的生态环境管控单元准入清单 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下。 表1-1 项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 市 （区）; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 项目 情况; 相符性. 1; 陕西省宝鸡市凤翔区重点管控单元5; 宝鸡市; 凤翔区; 大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; 本项目新建燃气锅炉，为热力生产和供应行业，属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》中“两高”项目。但本项目为西凤酒厂提供蒸汽，属于民生项目配套工程，且本项目锅炉燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 污染 物排 放管 控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。; 本项目不涉及运输车辆，不涉及燃煤使用。. 环境 风险 防控. 资源 开发 效率 要求. ⑶“一说明” 根据“一图”“一表”的分析，项目位于环境管控重点管控单元内，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以大气环境布局敏感重点管控区为重点，注重空间布局和污染物排放管控。 本项目污染物排放量少，且针对产生的污染物企业均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低其对周围环境质量的影响，企业已具备完善的环境风险防范机制和风险防范措施及相应的物资配备，可有效防控环境风险。因此，项目符合宝鸡市人民政府关于印发的《关于印发2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案的通知》（宝区环办〔2024〕1号）相关要求。 - 项目与《凤翔区西凤酒城“标准地”区域空间生态环境评价报告》及其审查意见相符性分析 表1-2 项目与标准地环评及其审查意见的符合性分析 名目; 内容; 项目; 分析. 《凤翔区标准地区域空间生态环境评价报告》; 凤翔区西凤酒城片区拟出让“标准地”位于凤翔区柳林镇，是凤翔高新技术产业开发区-西凤酒城片区的一部分，共3个地块，地块一位置为柳林镇北侧，西干河以西、渭北环线以东、宋村以南、三阳路以北，总面积约2098.6亩，发展定位为优质基酒生产及配套项目。; 本项目位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，位于地块一范围内。本项目主要满足西凤酒10万吨优质基酒产业园和西凤酒现有厂区的蒸汽需求，属于西凤酒厂配套项目，符合地块一发展定位。; 符合. 标准地建设项目准入清单： 入驻企业： 必须严格实施清污分流。在入驻企业采取严格的大气防治措施、确保达标排放的前提下，区域环境质量将得到改善。; 本项目生产废水为软水制备浓水，依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网；本项目锅炉燃料为清洁能源（天然气），且采取低氮燃烧器，属于推荐的可行性技术，可确保达标排放。; 符合. 标准地建设项目准入清单： 污染物排放管控： 1.入驻项目的工艺技术、建设规模应符合国家产业政策要求，采用能源转换率高、污染物排放强度低的工艺技术。项目生产工艺、污染治理水平、资源能源利用效率等应达到相应清洁生产一级、二级水平。 2.入驻项目应强化节水措施，减少新鲜水用量，优先使用中水。 3.按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物优先进行处理处置。危险废物交有资质单位处置。 4.所有入驻“标准地”企业环保设施满足行业规范，环保设施规范运行，所有污染物达标排放。; 本项目锅炉热效率≥99.9%，满足能源转化率高、污染物排放强度低的要求。 本项目无中水可回用。 本项目产生的废离子交换树脂由厂家回收，可做到无害化处理处置。 本项目锅炉废气采用低氮燃烧设施，满足行业规范，废气污染物可达标排放。; 符合. 标准地建设项目准入清单： 环境风险防控： 完善企业环境风险应急机制，设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放；企业厂内可设围堰，地面进行防渗处理，并制定相应的应急预案。; 本次环评要求企业编制突发环境事件应急预案。; 符合. - 生态环境保护法律法规政策、规划的符合性分析 表1-3 项目与生态环境保护法律法规政策的符合性分析 名目; 内容; 项目; 分析. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 第二十条市、县（区）、镇人民政府和街道办事处应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目新建蒸汽锅炉，均使用天然气燃料，属于清洁能源，且锅炉自带低氮燃烧器，可降低氮氧化物的排放。; 符合. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）; 深入推进燃气锅炉低氮改造。 开展锅炉污染物达标情况专项整治，重点对2018年底前建设安装的燃气锅炉污染物达标情况进行全面核查和抽测，督促不能稳定达标的排放锅炉开展综合整治，确保2023年12月底前锅炉大气污染物稳定达到《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）燃气锅炉排放限值要求。分阶段推进低氮燃烧深度改造，5蒸吨/小时及以上燃气锅炉使用单位力争2024年12月底前完成低氮燃烧深度改造，鼓励5蒸吨/小时以下燃气锅炉使用单位实施低氮燃烧深度改造，改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目新建7台50t/h天然气蒸汽锅炉，为西凤酒10万吨优质基酒产业园和西凤酒现有厂区供应蒸汽。锅炉自带低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（宝发〔2023〕8号）; 扬尘治理工程。严格执行施工场地“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上施工工地作业。 强化渣土车运输管理，依法从严查处无证运输、冒尖运输、不按规定路线和时间运输、带泥上路、沿街抛洒等行为。城市建成区、城乡接合部等区域易产生扬尘物料堆放及裸露地块应采取苫盖、植绿等有效抑尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本次环评要求建设单位在施工期间，严格执行施工场地“六个百分百”，渣土运输车辆采取封闭或遮盖措施，水泥及其他粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。; 符合. 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目燃气锅炉自带低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 第十六条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 本次环评要求建设单位在项目建成试运行前申办排污许可证。; 符合. 第十九条 向大气排放污染物的单位应当按照有关规定设置监测点位和采样监测平台，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托有环境监测资质的单位监测。监测结果由单位主管环境工作的负责人审核签字，原始监测记录至少保存三年。 重点污染源单位应当安装运行管理监控平台和大气污染物排放自动监测设备，与生态环境行政主管部门的监控平台联网，并保证监测设备正常运行和数据传输。; 本次环评要求建设单位按照有关规定在废气排气筒设置采样监测平台和监测孔，对其所排放的大气污染物进行自行监测或者委托监测； 企业新建燃气锅炉为50t/h＞20t/h，本次环评要求建设单位氮氧化物排放自动监测设备，并与平台联网。; 符合. 第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目锅炉燃料为天然气，属于清洁能源，锅炉自带低氮燃烧器，可降低氮氧化物排放。; 符合. 3、项目与生态环境保护规划相符性分析 表1-4 项目与相关生态环境保护规划分析表 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。; 项目锅炉使用燃料为天然气，属于清洁能源，且锅炉自带低氮燃烧器，可降低氮氧化物的排放。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 实行锅炉和工业炉窑全面管控。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，加大煤气发生炉淘汰力度。; 项目锅炉使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造。; 项目新建锅炉使用燃料为天然气，属于清洁能源，且锅炉自带低氮燃烧器，实现对氮氧化物的减排效果。. 4、项目选址合理性分析 - 本项目属于新建项目，位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，属于凤翔区西凤酒城“标准地”区域地块一范围内，用地符合相关要求。 - 查阅《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）选址相关要求如下： - ①锅炉房宜为独立的建筑物； - ②当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 - ③住宅建筑物内，不宜设置锅炉房。 - 本项目锅炉房布设在独立地上建筑物内，锅炉房为地上构筑物，符合《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中关于选址相关的要求。 - 天然气管道建设情况： - 园区现有燃气分输站位于本项目调压站西侧，项目所用燃气从园区现有燃气分输站接入，经本项目新建调压站后提供至锅炉燃烧器入口。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 陕西西凤宝气新能源科技有限公司成立于2025年4月，主要经营范围为：热力生产和供应等。本项目新建蒸汽锅炉房、室外调压装置及蒸汽外送管道，主要为西凤酒10万吨优质基酒产业园和西凤酒现有厂区供应蒸汽。 查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，其属于“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，编制报告表。 2、项目组成 本项目新建1座蒸汽锅炉房、室外调压装置、蒸汽外送管道等，项目组成具体如下表。 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 蒸汽锅炉房占地总面积4527.96m2，高12.8m。 锅炉区占地2841.08m2，内置7台50t/h天然气蒸汽锅炉、分汽缸等； 水处理间占地953m2，内置除氧器、全自动软水器、水泵、软水箱、蓄水箱等； 其余区域为辅助用房、配电室、门卫室及过道。; 新建. 燃气管道; 新建调压站，燃气从园区现有燃气分输站接入，经本项目新建调压站后提供至锅炉燃烧器入口。; 新建. 蒸汽管道; 新建蒸汽输送管线5260.08m。 一根DN500管道供给西凤酒新建酿酒车间，总长863.63米，其中地沟约41m，架空管道约822.63m。 一根DN250管道供给本期新建7万吨制曲车间，架空敷设，总长1844.14m，其中地沟约902.84m，架空管道约941.3m。 一支接西凤酒现有老区酒厂分汽室，蒸汽主管管径为DN600，总长2552.31m。采用桁架架空、架空敷设、通行地沟、顶管涵相结合的方式，其中财富街段采用通行地沟方式，长567.75米。; 新建. 公用 工程; 给水; 由市政供水管网供给; 依托. 排水; 排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后，同锅炉定期排污水和软化水系统排水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网。; 依托. 供电; 由市政供电系统供给; 依托. 环保 工程; 废气; 锅炉自带低氮燃烧器，运行锅炉废气每两台经1根20.8m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放，备用锅炉废气经1根20.8m高排气筒（DA004）排放。; 新建. 废水; 排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后，同锅炉定期排污水和软化水系统排水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网。; 依托. 噪声; 设备均选用低噪声型设备，采取基础减振、消声等降噪措施。; 新建. 固废; 生活垃圾统一委托环卫部门处置； 废离子交换树脂由厂家回收。; /. （1）蒸汽管道工程 本项目室外蒸汽管网分为三部分： ①一根DN500管道供给本期新建酿酒车间，穿越现有燃气管道区域，采用跨越式桁架结构架空敷设； ②一根DN250管道供给本期新建7万吨制曲车间，穿越现有燃气管道区域，采用跨越式桁架结构架空敷设； ③一支接西凤酒现有老区酒厂分汽室，蒸汽主管管径为DN600。蒸汽管线从新建燃气锅炉房引至西凤现有酒厂蒸汽分汽室，设DN600蒸汽管道1根，总长度约2552.31m。 - 5.1-9 锅炉房至现有酒厂的蒸汽管道布置 分段号; 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6. 长度（m）; 257.86; 960.8; 184.81; 567.75; 581.09. 敷设形式; 桁架架空; 架空敷设; 通行地沟; 顶管涵; 架空敷设. 备注; 跨越现有燃气管线; 穿越新建厂区; 沿三尧路; 沿财富街; 穿越现有厂区. - 图2-1 现有酒厂用蒸汽管线路由示意图 管沟敷设：蒸汽管沟布置在道路中心，覆土埋深不小于1.8m，管沟净尺寸为2000mm×1800mm（h）。财富街主路采用开挖方式敷设管沟；通过财富街和柳林大道十字时，采用顶进管涵的方式敷设管沟。管沟每隔100m设事故孔一个。 - 图2-2 沿财富街敷设的蒸汽管沟断面示意 3、主要生产设施 - 表2-2 生产设施及设备参数一览表 名称; 数量; 型号; 参数; 备注. 低氮燃烧器蒸汽锅炉; 7台; SZS50-235/ 1.25-QT（LN); 50t/h超低氮燃气蒸汽锅炉，额定蒸发量50t/h，功率35MW，工作压力1.25MPa，额定工作温度235℃，给水温度104℃，热效率≥98%，配套NOx排量泵、节能器、冷凝器等; 6用1备. 锅炉给水泵; 7台; CDMF32-9型; 流量200m³/h，扬程156m，功率18.5kW; 6用1备. 原水泵; 2台; /; 400m³/h; 1用1备. 蓄水箱; 1个; /; 3000m3. 全自动软水器; 1台; /; 生产能力：350m³/h，制水率：80%. 软水泵; 4台; /; 120m³/h; 3用1备. 软水箱; 1个; /; 容积350m3，不锈钢模压水箱. 除氧器; 3台; /; 120t/h. 蒸汽循环泵; 2台; /; 11kW; 1用1备. 调压站; 1套; /; /. 4、主要原辅材料及能源 表2-3 主要原辅材料及能源一览表 名称; 单位; 消耗量; 储存方式. 天然气; 万m3/a; 15012; 管道. 水; 万m3/a; 270; 管网供给. 电; 万kW•h; 810; /. 表2-4 原辅材料相关理化性质 名称; 理化性质. 天然气; 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味之特性。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）。燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体. 5、公用工程 （1）给水 项目供水水源为市政自来水。 ①生活用水 本项目工作人员25人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水按10m3/人·a计，生活用水量为250m3/a。 ②软水制备用水 本项目使用7台50t/h锅炉（6用1备），软化水由离子交换树脂制备得到，制备效率约80%，锅炉软水制备量以6台满负荷运行计，则年用软水216万m3/a（运行时间7200h/a），则软水制备用水量为270万m3/a。 （2）排水 生产废水主要为软水制备高浓度废水和锅炉排污水。 ①生活污水 项目生活污水经化粪池处理后同锅炉定期排污水和软化水系统排水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网。生活污水的产污系数按0.8计，则产生量为200m3/a。 ②软水制备高浓度废水 软水制备用水为270万m3/a，则高浓度废水产生量为54万m3/a。 ③锅炉排污水 根据《排放源统计调查产排污核算方法与系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”，燃气锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为9.86吨/万立方米-原料（锅炉排污水），本项目使用天然气量为15012万m3/a，则排污水产生量为14.8万m3/a。 高浓度废水和锅炉排污水中主要污染物为COD、SS、TDS，含较多Ca2+、Mg2+等，依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网。 （3）供电 本项目的电源依托市政供电电网，年用电约为810万kW.h。 （4）天然气 本项目7台锅炉（6用1备）年运行时间按7200h计，6台锅炉同时运行，单台35MW/h天然气锅炉最大小时耗气量为35×3600÷37÷0.98=3475m3/h，本项目天然气年用量约为15012万m3，由园区现有燃气分输站接入，经本项目新建调压站后提供至锅炉燃烧器入口。 6、劳动定员及工作制度 公司职工人数25人，年工作300天，每天运行24小时，三班制，锅炉年运行时间7200h。 7、厂区平面布置 锅炉房位于厂区西北侧，内置7台天然气锅炉东西并排安置在锅炉房内南侧，水处理间位于锅炉房内北侧。调压站位于厂区东侧，位于园区燃气分输站东侧，位于放空管安全限制区外，厂区平面布置合理。企业厂区平面图详见附图2。 8、依托工程 - 生活污水、锅炉定期排污水和软化水系统排水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网。陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂一期处理规模为500m3/d，二期建成后处理规模为14000m3/d，处理工艺采用“预处理+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池+臭氧氧化池+曝气生物滤池+反硝化滤池+消毒池”工艺。目前，该污水处理厂主体工程已建成，预计2025年8月投用，排放污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入凤翔高新污水处理厂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 根据建设单位提供资料，项目施工期工程内容主要包括锅炉房建设工程及天然气、蒸汽管线建设工程。 （1）锅炉房施工工艺 施工期工艺及产污节点示意图如下。 图2-3 施工期构筑物建设工艺流程及产污环节图 工艺简介： ①基础工程：主要为施工场地平整工程、放线等，在此过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 ②主体工程：主要为锅炉房建设阶段，在此过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 ③装饰工程：主要为墙体粉刷、门窗安装等，在此过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 ④设备安装：指锅炉、水泵、风机、自动控制以及电缆线等工程，在此过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声及建筑垃圾等。 图2-4 施工期管线建设工艺流程及产污环节图 工艺简介： ①作业线路、场地清理：根据施工设计图，标注管道坐标并进行放线，场地清理，此过程产生施工扬尘、噪声。 ②开挖管线：本项目部分蒸汽管道采用管沟敷设，蒸汽管沟布置在道路中心，覆土埋深不小于1.8m，管沟净尺寸为2000mmx1800mm（h)。沿财富路主街采用开挖方式敷设管沟；通过财富街和柳林大道十字时，采用顶进管涵的方式敷设管沟。管沟每隔100m设事故人孔一个。此过程同市政道路建设同步施工建设，此过程产生施工扬尘、噪声。 ③跨越工程：本项目主要以架空方式敷设，此过程产生少量施工扬尘、噪声。 ④管道连接：本项目管道采取嵌套、焊接方式连接，此过程主要产生焊接烟尘。 ⑤下管入沟、覆土回填：管道敷设完成后，管道试压，覆土回填。市政道路建设单位负责道路路基、路面建设及道路绿化等。此过程产生施工扬尘、噪声、废水、废渣。 - 2、运营期工艺流程及产污环节 图2-5 运营期工艺流程及产排污环节图 （1）生产工艺简述： 自来水由软水制备系统处理后，经除氧器除氧后供给燃气锅炉，锅炉燃料为管道天然气，经管道输送至燃气锅炉，通过天然气燃烧加热锅炉内软水，使其蒸发为水蒸气，然后通过蒸汽管道输送至西凤酒10万吨优质基酒产业园和西凤酒现有厂区，用于生产。本项目燃气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过1根20.8m高排气筒排放。 （2）产污环节： 燃气锅炉风机及相应辅助设备等运行时产生的设备噪声；天然气燃烧产生的锅炉废气；锅炉运行过程产生定期外排水和软化尾水；软水制备过程产生废离子交换树脂。 表2-4 本项目运营期产污汇总一览表 时段; 类别; 产排污环节; 污染源名称; 污染物种类; 排放规律. 运营期; 废气; 锅炉燃烧; 天然气燃烧废气; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 间断排放. 废水; 锅炉供汽; 锅炉排污水; pH、COD、SS等; 间断排放. 软水制备; 高浓度废水; 连续排放. 噪声; 锅炉燃烧; 配套鼓风机; 等效A声级; 连续、室内. 锅炉供热; 供汽循环水泵; 等效A声级; 连续、室内. 软水制备; 水泵; 等效A声级; 连续、室内. 固废; 软水制备; 废离子交换树脂; /; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴常规污染物 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区。根据工程特点和区域地形地貌特征，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的规定：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。项目常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3监测数据引用宝鸡市生态环境局发布的《2023年宝鸡市环境质量公报》中凤翔区空气质量统计表，具体见下表。 表3-1项目区域常规污染物监测结果统计表 单位：μg/m3 县区名称; PM10均值; PM2.5均值; SO2均值; NO2均值; CO第95百分位浓度; O3第90百分位浓度. 凤翔区; 60; 35; 7; 17; 1.1; 140. GB3095-2012二级标准; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 占标率%; 85.71; 100.00; 11.67; 42.50; 27.50; 87.50. 由上表可知，项目所在地环境空气中PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，因此，项目所在区域为达标区域。 ⑵其他污染物 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP、氮氧化物现状，引用《陕西西凤酒基酒生产有限公司西凤酒10万吨优质基酒及配套生产项目环境影响报告书》中大气环境质量现状的监测资料，监测单位是陕西中研华亿环境检测有限公司，监测时间2023年10月19日至2023年10月25日，监测点位（韩家庄村）位于项目西侧，相距700m，监测报告详见附件，监测结果如下表。 表3-2其他污染物环境质量现状表 单位μg/m3 监测点位; 监测日期; 监测时间; 监测因子; 监测结果; 浓度限值（24h平均）; 1h平均浓度; 占标率（%）. 项目所在地环境空气质量现状监测点位（韩家庄村）; 10月19日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.140; 0.3; /; 46.67. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.025; /; 0.25; 10. 08:00～09:00; 0.028; 11.2. 14:10～15:10; 0.025; 10. 20:00～21:00; 0.026; 10.4. 10月20日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.132; 0.3; /; 44. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.030; /; 0.25; 12. 08:00～09:00; 0.031; 12.4. 14:10～15:10; 0.032; 12.8. 20:00～21:00; 0.030; 12. 10月21日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.136; 0.3; /; 45.33. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.032; /; 0.25; 12.8. 08:00～09:00; 0.029; 11.6. 14:10～15:10; 0.027; 10.8. 20:00～21:00; 0.032; 12.8. 10月22日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.141; 0.3; /; 47. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.028; /; 0.25; 11.2. 08:00～09:00; 0.030; 12. 14:10～15:10; 0.031; 12.4. 20:00～21:00; 0.029; 11.6. 10月23日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.136; 0.3; /; 45.33. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.027; /; 0.25; 10.8. 08:00～09:00; 0.029; 11.6. 14:10～15:10; 0.029; 11.6. 20:00～21:00; 0.026; 10.4. 10月24日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.141; 0.3; /; 47. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.029; /; 0.25; 11.6. 08:00～09:00; 0.030; 12. 14:10～15:10; 0.026; 10.4. 20:00～21:00; 0.029; 11.6. 10月25日; 02:00～次日02:00; TSP; 0.134; 0.3; /; 14.89. 02:00～03:00; 氮氧化物; 0.026; /; 0.25; 12.8. 08:00～09:00; 0.029; 11.6. 14:10～15:10; 0.028; 10.8. 20:00～21:00; 0.030; 44.67. 监测统计结果可以看出，评价区域氮氧化物、TSP检测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2、地表水环境 项目废水依托处理后陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网，经凤翔高新污水处理厂进一步处理后排入西干河。本次评价数据引用《陕西华山论剑科工贸有限公司华山论剑酒庄项目（一期）环境影响评价报告书》中水环境质量现状的监测资料，监测时间2022年6月10日至2022年6月12日，监测点位为上海中耀环保实业陕西有限公司（西凤污水处理厂）排污口位置西干河上游500m、下游1000m水域各1个监测点位，监测结果如下表。 表3-3 地表水环境现状监测结果 采样日期; 检测因子; 单位; 采样点位; 地表水 Ⅲ类标 准; 最大超标 倍数. 西凤污水处理厂排污口位置西干河上游500m; 西凤污水处理厂排污口位置西干河下游1000m. 2022.06.10; 化学需氧量; mg/L; 15; 18; 20; 0. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4; 3.8; 4; 0. 氨氮; mg/L; 0.151; 0.186; 1.0; 0. 总氮; mg/L; 1.57; 1.77; 1.0; 0.77. 总磷; mg/L; 0.05; 0.08; 0.2; 0. 2022.06.11; 化学需氧量; mg/L; 16; 19; 20; 0. 五日生化需氧量; mg/L; 3.0; 3.2; 4; 0. 氨氮; mg/L; 0.140; 0.174; 1.0; 0. 总氮; mg/L; 1.48; 1.82; 1.0; 0.82. 总磷; mg/L; 0.04; 0.07; 0.2; 0. 2022.06.12; 化学需氧量; mg/L; 14; 18; 20; 0. 五日生化需氧量; mg/L; 3.3; 3.8; 4; 0. 氨氮; mg/L; 0.156; 0.179; 1.0; 0. 总氮; mg/L; 1.55; 1.88; 1.0; 0.88. 总磷; mg/L; 0.05; 0.08; 0.2; 0. 由上表可以看出，项目地表水监测断面上海中耀环保实业陕西有限公司（西凤污水处理厂）入河排污口西干河上游500m断面和入河排污口西干河下游1000m断面除总氮外各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求；西干河总氮超标，根据资料黄河流域河水总氮主要来源于面源污染，这是由于灌区农田施肥造成的。 3、声环境 本次声环境评价引用《陕西西凤酒基酒生产有限公司西凤酒10万吨优质基酒及配套生产项目环境影响报告书》声环境质量现状监测报告中5#监测点位数据，监测单位是陕西中研华亿环境检测有限公司，监测时间2023年10月19日至2023年10月20日。5#监测点位位于本项目声环境保护目标（东巴庄村），且至今周围未发生声环境变化，故引用有效，监测结果如下表。 表3-4 敏感点声环境监测结果统计表 单位 dB（A） 序号; 监测点位; 监测结果dB（A）; 符合标准. 10月21日; 10月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 5#监测点位; 53; 43; 50; 41; 60; 50. 项目敏感点昼间、夜间声环境现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准限值要求。 4、生态环境 项目位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，现有厂址范围内不含有生态环境保护目标，本次环评不进行生态环境调查。 5、地下水 项目属于生产用热工程，正常生产废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，不存在垂直入渗等污染地下水环境途径。因此不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 项目属于生产用热工程，正常生产废气主要为颗粒物、SO2和NOx，不涉及重金属、有毒有害物质及难降解和持久性有机污染物，沉降至地表的颗粒物不会对周围土壤环境产生影响。因此不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，厂界外500米范围存在大气环境保护目标，具体位置关系见下表。 表3-5 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 人数; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离. X; Y. 东巴庄村; 107.317886; 34.562304; 153; 人群; 大气 环境二类区; N; 10m. 赵家新庄; 107.3259964; 34.5615005; 99; E; 363m. 宋村; 107.3174277; 34.566054; 18; N; 429m. 2、声环境保护目标 项目位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，经现场调查项目外围50m范围存在声环境保护目标，具体位置关系见下表。 表3-6 声环境保护目标 名称; 坐标/m; 人数; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离. X; Y. 东巴庄村; 107.317886; 34.562304; 153; 人群; 声环境二类区; N; 10m. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，厂区周围植被主要以人工植被为主，不含生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 锅炉运行期天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫）执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5排放浓度限值，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值，氮氧化物执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）中浓度要求，具体见下表。 表3-7 大气污染物排放标准 标准名称 及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB61/1226-2018）中表3标准; 颗粒物; 排放浓度限值 mg/m³; 10. 二氧化硫; 排放浓度限值 mg/m³; 20. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）; 氮氧化物; 排放浓度限值 mg/m³; 30. 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表3; 烟气黑度; /; ≤1. 2、废水排放标准 项目废水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求。 表3-8 项目废水排放标准 污染物; BOD5; COD; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 排放标准; 300; 500; 400; 45; 8; 70. 3、噪声排放标准 - 施工期：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值，具体标准值见下表3-8。 表3-9 建筑施工厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70 dB （A）; 昼间. 55 dB （A）; 夜间. - 运营期：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。具体标准值见表3-9。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固体废物执行标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 现根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 表3-11 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 本项目排放量; 建议总指标. 氮氧化物; 45.486; 45.486. 建设单位污染物排放总量来源于凤翔区合法企业通过升级改造、污染治理等措施削减的污染物排放量，建设单位通过参加排污权交易有偿使用污染物排污权指标。具体以对本项目环评报告表具有审批权限的环境保护主管部门下达的总量控制指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期污染物的排放及治理 （1）废水 施工期废水主要为施工生产废水、管道试压废水、施工人员生活污水。 ①施工生产废水 治理措施：评价建议建设单位应在施工场地进出口位置设置一个沉淀池，施工区域设置围堰，其施工过程所产生的泥浆水、冲洗水及进出机动车冲洗废水可通过围堰汇入沉淀池，经沉淀后，部分废水可循环使用，剩余部分可用于施工场地洒水降尘，其施工废水不外排。施工过程中产生的泥浆水或含有砂石的工程废水，未经沉淀一律不准排放，沉淀下来的泥浆和固体废物，应与建筑渣土一起处理。同时应尽量减少物料流失、散落和溢流等现象。 ②管道试压废水 治理措施：试验结束后，移除堵头，其管道内废水可通过废水桶临时收集，循环使用，废水不外排。所有管道密封性检验结束后，其检验废水可作为砼养护用水或用于施工场地洒水降尘，其废水不外排。 ③施工期生活污水 治理措施：本项目施工人员生活污水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理系统。 综上所述，项目施工期废水均不外排，不会对西干河产生影响。 （2）废气 施工废气主要为施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气。 ①施工扬尘 治理措施： a.现场采取湿法作业，封闭施工现场，锅炉房四周及管线开挖施工段沿线设置1.8m以上的围挡。 b.对挖方临时堆放点、原辅材料采用篷布覆盖，定期洒水降尘； c.安排合理施工工序，挖方及时回填； d.定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。 e.加强工地和道路扬尘整治，严格控制建设施工扬尘，针对临时施工场地、堆料场等，还应进行绿化恢复；全面督查建设工地现场管理“六必须”“六不准”执行情况。 ②其他废气：运输车辆、施工机械尾气 施工机械设备和运输车辆排放的尾气产生量较小，属间断性、分散性排放，项目所在地空气流通性好，通过空气自然扩散，尾气对环境影响很小。 （3）噪声 施工过程会对周围声学环境产生一定的影响，因此本项目在施工过程中应根据外环境合理进行施工平面布置，采取相应的治理措施，具体措施如下： ①合理安排施工时间，夜间（22：00～6：00）禁止进行高噪声施工。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量远离人群施工。 ②施工设备选用低噪声设备，对噪声施工设备加强维护工作，高噪音设备作业时要进行围挡。 ③施工单位要加强与施工点周围农户的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作，提高广大群众的认识，争取群众的理解和支持。 在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值的要求。在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止。采取上述降噪措施后，噪声对环境的影响在可接受范围内。 （4）固废 本项目施工过程产生的固体废物包括土石方开挖工程产生的弃土方、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 土石方：本项目管网建设挖方总量约为3960m3，填方量（1980m3），弃方量1980m3，剩余土方由市政道路建设单位用于道路建设或绿化等综合利用。 表4-1 建设工程土石方平衡分析表单位：m3 挖方; 填方; 综合利用; 弃方. 3960; 1980; 1980; 0. 建筑垃圾：建筑垃圾主要为施工中废弃的混凝土块、废钢筋、废砂石、碎砖瓦等杂物。经类比同类项目建筑垃圾产生量，本项目建筑垃圾产生量约为0.3t。能够回收利用的可回收利用，不能回收的应运往城乡规划部门指定的建筑垃圾堆放场，不得任意倾倒，污染环境。 生活垃圾：项目高峰期施工人数约30人，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量约15kg/d，经集中收集后由环卫部门统一清运处理，不会造成二次污染。 表4-2 项目施工期固废产生及处置措施一览表 项目; 主要成分; 数量; 处置措施. 弃土; 土、石; 0m3; 由市政道路建设单位用于道路建设或绿化等综合利用。. 建筑垃圾; 混凝土块、钢筋头等; 0.3t; 运往乡镇规划部门指定地点堆放. 生活垃圾; -; 15kg/d; 由环卫部门统一清运处理. （5）生态治理 ①对土壤的影响 部分管道施工方法为管沟敷设，对土壤进行开挖和填埋，将对土壤产生一定的影响，本项目管径及埋深均较小，且管沟敷设段为市政道路建设范围内，因此项目施工对土壤破坏较小。 ②生态保护措施 本工程施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。此外，临时占地短期内会丧失原有的生态功能。工程管线敷设采用分层开挖的方法，将表土（耕作层土）与底土分别堆放，回填时分层回填，尽可能保护植物原有的土壤类型。通过现场查勘，本项目沿线主要为普通的人工栽种植被，无珍稀、名贵树种分布。评价要求本项目施工过程中应充分利用原有植被，植被的恢复应跟施工期同步进行，使植被破坏向最小化方向发展。施工结束后的补偿措施，可以使施工期间造成的影响最小化。 项目管线施工完成后，及时进行迹地恢复。环评要求在管线两侧5m的范围内不得种植深根系植物，可恢复浅根系植物，不会影响绿化。 ③临时工程恢复措施 本项目临时工程位于厂区用地范围内，完工后，及时回填，防止雨水冲刷。 （6）水土流失 项目施工期间，由于地表开挖，导致土壤裸露、结构松散，容易被雨水冲刷而造成水土流失。为减少施工场地水土流失量，施工单位应采取以下防治措施： ①应尽量避开雨季施工，强降雨来临前做好预防工作； ②制定合理的施工方案，施工材料堆放场应选择较为平整的场地； ③工程施工应合理安排施工时序，缩短单项工期，减少开挖的裸露面； ④根据工程施工进度，开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 综上所述，项目施工期虽然对所在区域的生态环境造成一定的影响，但此影响是暂时的，将随着施工期的结束而结束；且项目施工期将采取必要的水土流失防治措施，项目建成后将对区域内地表进行绿化，种植花草树木，以恢复施工期造成的生态破坏，因此，项目施工期对生态环境的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 ⑴废气污染物排放源 表4-3 废气排放信息一览表 产污环节; 1#锅炉50t/h、2#锅炉50t/h; 3#锅炉50t/h、4#锅炉50t/h. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 污染物产生量t/a; 0.70; 0.106; 15.162; 0.70; 0.106; 15.162. 污染物产生浓度mg/m3; 1.3; 0.195; 28.12; 1.3; 0.195; 28.12. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 名称; /; /; 低氮燃烧设备; /; /; 低氮燃烧设备. 处理能力m3/h; /; /; /; /; /; /. 收集效率; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%. 去除效率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否可行; 是; 是. 排放浓度mg/m3; 1.3; 0.195; 28.12; 1.3; 0.195; 28.12. 排放速率kg/h; 0.0105; 0.0015; 0.225; 0.0105; 0.0015; 0.225. 排放量t/a; 0.70; 0.106; 15.162; 0.085; 0.012; 2.85. 排放口基本情况; 高度m; 20.8; 20.8. 排气筒内径m; 1.0; 1.0. 温度℃; 常温; 常温. 编号; DA001; DA002. 名称; 锅炉废气排气筒; 锅炉废气排气筒. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理; 经度; 107°19′0.988″; 107°19′2.031″. 纬度; 34°33′42.215″; 34°33′42.079″. 排放标准; 标准名称; 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3标准； 氮氧化物执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）浓度要求。. 浓度限值mg/m³; 10; 20; 30; 10; 20; 30. 速率限制kg/h; /; /; /; /; /; /. 是否达标; 是; 是. 表4-3 废气排放信息一览表（续） 产污环节; 5#锅炉50t/h、6#锅炉50t/h; 7#锅炉50t/h. 污染物种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 污染物产生量t/a; 0.70; 0.106; 15.162; 0.350; 0.053; 7.581. 污染物产生浓度mg/m3; 1.3; 0.195; 28.12; 1.3; 0.195; 28.12. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 名称; /; /; 低氮燃烧设备; /; /; 低氮燃烧设备. 处理能力m3/h; /; /; /; /; /; /. 收集效率; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%. 去除效率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否可行; 是; 是. 排放浓度mg/m3; 1.3; 0.195; 28.12; 1.3; 0.195; 28.12. 排放速率kg/h; 0.0105; 0.0015; 0.225; 0.0105; 0.0015; 0.225. 排放量t/a; 0.70; 0.106; 15.162; 0.350; 0.053; 7.581. 排放口基本情况; 高度m; 20.8; 20.8. 排气筒内径m; 1.0; 0.5. 温度℃; 常温; 常温. 编号; DA003; DA004. 名称; 锅炉废气排气筒; 锅炉废气排气筒. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理; 经度; 107°19′3.228″; 107°19′4.426″. 纬度; 34°33′41.964″; 34°33′41.732″. 排放标准; 标准名称; 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3标准； 氮氧化物执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）浓度要求。. 浓度限值mg/m³; 10; 20; 30; 10; 20; 30. 速率限制kg/h; /; /; /; /; /; /. 是否达标; 是; 是. ⑵废气污染物源强核算过程 项目锅炉废气为天然气燃烧产生的废气，天然气属清洁能源，主要污染物为天然气燃烧产生的颗粒物、SO2及NOX。项目建设7台天然气锅炉（6用1备），均为50t/h锅炉，7台锅炉各配套1台意大利进口低氮燃烧器（属于国际领先设备，降低氮氧化物排放），为西凤酒10万吨优质基酒产业园和西凤酒现有厂区供应蒸汽。每台锅炉年工作300日，24h/d，年消耗天然气量为2502万m3/a。 锅炉废气污染因子SO2及氮氧化物源强计算采用系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米－原料，SO2产污系数为0.02Skg/万m3－原料（依据质检报告H2S1.12 mg/m3，依据理论折算S=1.05），氮氧化物产污系数3.03kg/万m3－原料（低氮燃烧－国际领先）。烟尘的产生量参照《社会区域类环境影响评价》表4-12中油、气燃料的污染物排放系数（0.14kg烟尘/万m3天然气）。产污系数见下表4-4。 表4-4 燃气工业锅炉废气产污系数一览表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 烟气量; Nm3/万m3-燃料; 107753. 颗粒物; kg/万m3-燃料; 0.14. SO2; kg/万m3-燃料; 0.02S. NOx; kg/万m3-燃料; 3.03（低氮燃烧）. 备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据《GB17820-2018天然气》 二类天然气中硫分含量总硫≤100mg/m3，本次环评S取值为1.05。. 本项目采用低氮燃烧技术，实现对氮氧化物的减排效果。低氮燃烧器原理：通过降低燃烧温度来降低氮氧化物的产生。通过燃烧器内部对燃气系统分区，结合供风的分区，使火焰温度达到低温要求。低氮燃烧器能够通过降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量。燃气锅炉废气产排情况见下表4-5。 表4-5 单台天然气锅炉燃烧污染物排放量 总烟气量; 烟尘; SO2; NOx. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 2502万m3; 1.3; 0.350; 0.197; 0.053; 28.12; 7.581. 建设单位拟每两台天然气锅炉废气经同一排气筒排放（排气筒内径取1.0m、高20.8m），备用锅炉废气通过1根排气筒排放（排气筒内径取0.5m、高20.8m）。 ⑶废气污染源监测要求 经检索《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目燃气锅炉属于条目96热力生产和供应业443单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以上的锅炉，按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ954-2018）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）确定监测因子及频次，其废气源具体如下表。 表4-6 废气排放标准及监测要求 类型; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 50t/h 锅炉; DA001、DA002、DA003、 DA004; 林格曼黑度; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物; 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 1次/季度. NOX; 自动监测; 《宝鸡市大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）》. ⑷废气排放达标分析 该项目锅炉房锅炉废气（二氧化硫、颗粒物）排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值中天然气燃烧排放污染物浓度限值要求（SO2≤20mg/m3，颗粒物≤10mg/m3），氮氧化物排放能够满足《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》中排放浓度限值（氮氧化物浓度控制在30mg/m3以下）。该项目锅炉房排气筒高20.8m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）天然气锅炉房排气筒高度要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），低氮燃烧技术属于氮氧化物治理可行性技术，因此，本次环评要求锅炉设置低氮燃烧装置措施可行。 ⑸非正常情况下污染物排放 项目锅炉废气污染物中颗粒物、SO2产生量较小且属于直排，无废气治理效果，非正常情况不予核算；即非正常情况主要为低氮燃烧器损坏，造成氮氧化物超标排放。结合项目情况，依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表F.3氮氧化物产污系数为18.17kg/万m3—燃料（无低氮燃烧），以最不利情况下氮氧化物减排效果为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，具体见下表。 表4-7 非正常情况下污染物排放情况 废气污染源; 锅炉废气. 污染物种类; NOX. 非正常频次; 1次/年. 排放浓度mg/m3; 173.64. 持续时间h; 1h. 排放量kg; 37.88. 防治措施; 严格控制生产，及时检查设备运行情况；加强低氮燃烧器的维护，定期检查，当出现非正常排放时（低氮燃烧器非正常工作），建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到低氮燃烧器正常运转，坚决杜绝非正常排放。. ⑹废气环境影响分析 项目在采取评价提出的污染防治措施后，污染物排放量较小，可达标排放。 2、水环境影响评价 ⑴污染源强及达标分析 本项目排水主要是锅炉房工作人员生活污水、锅炉定期排水、软水制备系统排水，本项目废水产排具体排放情况见下表。 表4-8 废水污染物产生情况 序号; 产排污环节; 污染物种类; 产生量m3/a; 污染物; 治理 设施; 处理效率（%）; 排放量m3/a; 污染物; 排放方式. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 生活污水; COD; 200; 350; 0.07; 化粪池; 15; 40.88; 297; 0.0594; 经管网进入陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂. BOD5; 150; 0.03; 9; 136; 0.0272. SS; 200; 0.04; 30; 140; 0.028. NH3-N; 35; 0.007; 3; 34; 0.0068. 总磷; 5; 0.001; /; 5; 0.001. 总氮; 60; 0.012; /; 60; 0.012. 2; 锅炉废水; SS; 148000; 100; 14.8; 30; 405.8; 70; 10.36. 3; 软化水系统排水; SS; 540000; 20; 10.8; 30; 434.25; 14; 7.56. ⑵达标排放分析 本项目生活污水、锅炉定期排污水和软化水系统排水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值后，进入陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网，经凤翔高新污水处理厂进一步处理后排入西干河。 ⑶依托可行性分析 ①处理能力依托可行性 陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂一期处理规模为500m3/d，二期建成后处理规模为14000m3/d。目前，该污水处理厂主体工程已建成，预计2025年8月投用。本项目废水属于清洁下水，污染物浓度低，废水增加量符合污水处理站处理能力，项目锅炉废水依托现有污水处理设施处理可行。 ②处理工艺可行性分析 陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理工艺采用“预处理+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池+臭氧氧化池+曝气生物滤池+反硝化滤池+消毒池”工艺。该污水处理厂主体工程已建成，预计2025年8月投用，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入凤翔高新污水处理厂，因此污水处理工艺可行。 ⑷监测要求 项目生活污水及生产废水依托陕西西凤酒基酒生产有限公司污水处理厂处理达标后排入园区市政污水管网；其排污口监测按照陕西西凤酒基酒生产有限公司排污许可证自行监测要求执行，具体如下： 表4-9 废水排放标准及监测要求 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 厂区总排口DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 3、声环境影响评价 ⑴噪声源强 本项目噪声来源主要为水泵等设备运行时的噪声。噪声源强在75-90dB（A）之间，均位于生产车间内：本项目以厂区西南角为原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，本项目噪声源基本信息见下表。 表4-10 项目主要噪声源及防治措施 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声压级/距声源/距离dB（A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A); 运行时段/h; 建筑物插入损失dB（A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A); 建筑物外距离/m. 1; 锅炉房; 锅炉给水泵; 75; 厂房隔声+选用低噪设备+基础减振; 67; 174; 0.5; 6; 59; 昼夜; 15; 44; 25. 2; 锅炉给水泵; 75; 77; 173; 0.5; 10; 55; 昼夜; 15; 40; 25. 3; 锅炉给水泵; 75; 88; 171; 0.5; 10; 55; 昼夜; 15; 40; 25. 4; 锅炉给水泵; 75; 103; 167; 0.5; 10; 55; 昼夜; 15; 40; 25. 5; 锅炉给水泵; 75; 113; 165; 0.5; 10; 55; 昼夜; 15; 40; 25. 6; 锅炉给水泵; 75; 127; 164; 0.5; 10; 55; 昼夜; 15; 40; 25. 7; 原水泵; 80; 76; 203; 0.5; 8; 54; 昼夜; 15; 39; 25. 8; 软水泵; 72; 120; 190; 0.5; 14; 49; 昼夜; 15; 34; 25. 9; 软水泵; 72; 132; 189; 0.5; 14; 49; 昼夜; 15; 34; 25. 10; 软水泵; 72; 141; 187; 0.5; 14; 49; 昼夜; 15; 34; 25. 11; 蒸汽循环泵; 75; 138; 159; 0.5; 10; 55; 昼夜; 15; 40; 25. 12; 循环泵; 75; 68; 182; 0.5; 6; 59; 昼夜; 15; 45; 25. 13; 循环泵; 75; 78; 181; 0.5; 14; 52; 昼夜; 15; 37; 25. 14; 循环泵; 75; 89; 179; 0.5; 22; 48; 昼夜; 15; 33; 25. 15; 循环泵; 75; 104; 175; 0.5; 22; 48; 昼夜; 15; 33; 25. 16; 循环泵; 75; 114; 173; 0.5; 22; 48; 昼夜; 15; 33; 25. 17; 循环泵; 75; 128; 172; 0.5; 22; 48; 昼夜; 15; 33; 25. ⑵降噪治理措施 ①泵类机设置基础减振，从而降低噪声的传播； ②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，预防维修不良的机械设备因部件振动而增加其工作噪声，从而在声源处达到降噪效果； ③生产设施均设置在厂房内，采用建筑物隔声，防止噪声的扩散和传播，并避免高噪声设备集中放置；生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。 经采取上述措施，通过对设备的定期维护保养从声源处进行治理、通过设置减振垫（基础减振）、设备安装在厂房内的措施，从传播途径的阻隔，均可有效减小噪声的传播。 ⑶厂界噪声达标分析 ①预测点的确定 项目噪声预测点与现状监测点位置相同，即厂界东、南、西、北边界外1m。 ②预测模式 项目采用点源衰减模式和多源叠加模式预测生产时厂界噪声，预测模式如下： A室外点源 采用的衰减公式为： 式中：LA（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 B室内声源 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1（T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j（T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 计算靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 按室外声源预测方法计算预测点处的声压级。 预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，按线声源或面声源模式计算。 C总声压级 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 ③预测结果 噪声源均在厂区内，按室内噪声源预测模式，工作时间为昼间、夜间24个小时，预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声贡献值结果一览表：dB（A) 位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 厂界东侧; /; 31; 31; /; 60; 50. 厂界南侧; 9; 9; 60; 50. 厂界西侧; 45; 45; 60; 50. 厂界北侧; 41; 41; 60; 50. 敏感目标; 东巴庄村; 53; 43; 40; 40; 53; 45; 60; 50. 由估算结果可知，厂界噪声贡献值及敏感目标预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 ⑶噪声监测要求 噪声监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定监测因子及频次，本次环评建议企业噪声自行监测方案具体如下表。 表4-12 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 厂界四周; 噪声; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4、固体废物防治措施 ①生活垃圾 本项目配备工作人员25人，锅炉房运行时间以300天计，生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，生活垃圾产生量为3.3t/a，设垃圾桶分类收集，工作人员生活垃圾委托环卫部门处置。 ②废离子交换树脂 全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，根据建设单位提供的资料，年产生量约0.8t，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收。 5、地下水环境影响和保护措施 本项目供水由当地自来水管网供给，不取用地下水。项目用地范围内均进行了水泥硬化，无地下水污染途径和污染因子。因此，项目不会对地下水环境产生影响。 6、土壤环境影响和保护措施 本项目为燃气锅炉建设项目，不存在土壤污染的途径和污染因子，对土壤环境不会产生影响。 7、生态环境影响和保护措施 项目位于宝鸡市凤翔高新区西凤酒城，评价范围内不含有生态环境保护目标，本次环评不进行运营期生态环境影响分析。 8、环境风险影响和保护措施 ⑴项目危险物质及分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为天然气，具体核算如下： 天然气主要成分为甲烷，在供气管道内暂时储存，天然气管道长度约为300m，管道直径在20cm左右，则厂区内天然气的最大存在总量为m=πR2lρ（天然气）=3.14×（0.1m）2×300m×0.742kg/m3=6.99kg。 表4-13 项目Q值确定表 危险物质名称; 分布情况; 最大存在量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 天然气; 天然气管道; 0.00699; 10; /. 项目主要风险物质最大存在量未超过临界量，项目Q值＜1，据此判定风险评价工作等级为简单分析，不设置环境风险专项评价。 ⑵可能影响环境的途径： ①管道中天然气发生泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者泄漏发生火灾、爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气环境扩散对周围环境造成危害。 ②天然气泄漏中毒事故：人短暂接触1%甲烷，不引起症状；25%～30%的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现意识丧失；极高浓度时可致窒息。 ⑶环境风险防范措施 ①风险源头管控 天然气输送管道的设计、布置须符合《建筑设计防火规范》《城镇燃气 设计规范》等相关要求，必须与其他构筑物有足够的间隔距离。燃气调压站的设施、设备、照明装置等均应为防爆型。 ②风险途径防范措施 定时地对阀门进行检查，以确定各阀门没有泄漏。在锅炉点火前，要确保锅炉的各项性能符合标准，做好安全检查工作；锅炉运行中的合理操作和监督；对锅炉设备的定期维护。如果管路、阀门发生泄漏，在查明原因并消除缺陷之前应停止相关的作业，待隐患消除后恢复。 ③保护目标防范措施 加强人员安全教育、科学管理，提高安全防范风险的意识；加强对防爆电气设备的日常巡视和检查工作；严格落实各项规章制度。 ④完善预案 及时修订企业环境风险应急预案，并组织定期进行演练。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 7台50t/h天然气锅炉废气排放口 DA001、DA002、DA003、DA004 | 颗粒物 | 低氮燃烧设备+20.8m排气筒 | 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5排放浓度限值；烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放限值；氮氧化物满足《宝鸡市锅炉大气专项整治行动方案》中排放浓度要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
| 地表水环境 | 厂区总排口DW001 | BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、SS | 化粪池 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | ①锅炉、水泵选用低噪声设备，安装时加装基座减振； ②构筑物采用砖墙，生产期间门窗处于常闭状态； ③企业建立完善的设备维护管理制度，确保设备处于良好的运转状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物主要是员工生活垃圾和软化水制备产生的废离子交换树脂。生活垃圾设垃圾桶分类收集，统一委托环卫部门处置。软水制备产生废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房地面硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险防范措施 ①风险源头管控 天然气输送管道的设计、布置须符合《建筑设计防火规范》《城镇燃气 设计规范》等相关要求，必须与其他构筑物有足够的间隔距离。燃气调压站的设施、设备、照明装置等均应为防爆型。 ②风险途径防范措施 定时地对阀门进行检查，以确定各阀门没有泄漏。在锅炉点火前，要确保锅炉的各项性能符合标准，做好安全检查工作；锅炉运行中的合理操作和监督；对锅炉设备的定期维护。如果管路、阀门发生泄漏，在查明原因并消除缺陷之前应停止相关的作业，待隐患消除后恢复。 ③保护目标防范措施 加强人员安全教育、科学管理，提高安全防范风险的意识；加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作；严格落实各项规章制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建议陕西西凤宝气新能源科技有限公司按照《排污许可证》管理要求，建立日常环境管理要求、定期对社会公开信息内容。本次评价对项目排污口提出管理要求： ①排污口规范管理原则 ⅰ、排污口设置合理，按照环监[96]470号文件进行规范化管理；并按照自行监测方案开展自行监测。 ⅱ、废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，其采用位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样口距离平台面约为1.2～1.3m。 ②排污口规范化 根据国家环境保护部《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《危险废物识别标志设置技术规范（GB1276-2022）》及《环境保护图形标志——固体废物暂存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单及《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。环境保护图形标志具体设置图形见表5-1。 表5-1 环境保护图形标志图形 序号; 要求; 图形标志设置部位. 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固废堆场; 危废间. 1; 图形符号. 2; 背景颜色; 绿色; 黄色. 3; 图形颜色; 白色; 黑色. |

# 六、结论

从环境保护角度，西凤酒综合能源中心项目（一期）环境影响可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.1t/a | / | 2.1t/a | +2.1t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.3184t/a | / | 0.3184t/a | +0.3184t/a |
|  | N0X | / | / | / | 45.4861t/a | / | 45.4861t/a | +45.4861t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般固废 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
| 危险固废 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①