
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        冯家山水厂提升改造工程                   
建设单位：        宝鸡市自来水集团有限公司           
编制日期：             二〇二六年二月                   
中华人民共和国生态环境部制

目  录


1一、建设项目基本情况


11二、建设项目工程分析


45三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


52四、主要环境影响和保护措施


77五、环境保护措施监督检查清单


82六、结论


83附表



附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 环境保护目标分布图

附图3 建设项目四邻关系现状图
附图4 项目所在地与引用监测点（特征污染物TSP和NOx环境质量现状）位置关系图
附图5 建设项目声环境质量现状监测点位图
附图6 冯家山水厂现状平面布局图
附图7 本项目实施后冯家山水厂平面布置图
附图8 冯家山水厂分区防渗图

附件：

附件1 环境影响评价委托书
附件2 宝鸡市行政审批服务局关于冯家山水厂提升改造工程可行性研究报告的批复

附件3 宝鸡市自来水集团有限公司取水许可证
附件4 宝鸡市自来水集团有限公司冯家山水厂土地证
附件5 陕西健康医疗集团七〇二医院冬季供暖天然气热水锅炉（1.05WM）锅炉废气监测报告
附件6 冯家山水厂原水及出厂水水质检验报告
附件7 本项目声环境质量现状监测报告
附件8 本项目引用的TSP和NOx环境质量现状检测报告（凤翔高新技术产业开发区总体规划(2025-2035年)(修编)环境影响评价现状检测）
附件9 宝鸡市冯家山水库引水工程环境影响报告表批复
附件10 宝鸡市冯家山水库引水工程建设项目竣工环境保护验收申请表
附件11 中法合作自来水水厂改扩建项目环境影响报告表批复
附件12 中法合作自来水水厂改扩建项目竣工环保验收意见及验收组成员名单
附件13 宝鸡市自来水集团有限公司危险废物处置合同及处置单位资质
附件14 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	冯家山水厂提升改造工程

	项目代码
	2405-610322-04-01-374635

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	宝鸡市凤翔区长青镇冯家山水厂内

	地理坐标
	（107度16分17.945秒，34度26分35.091秒）

	国民经济

行业类别
	D4610自来水生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业 94自来水生产和供应461

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	宝鸡市行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号
	宝审服投发〔2025〕194号

	总投资

（万元）
	19127.67
	环保投资（万元）
	210

	环保投资占比（%）
	1.1
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性

本项目属于国民经济行业分类中的“D4610-自来水生产和供应”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类建设项目“二、水利--2．节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”，不属于《市场准入负面清单（2025


	其他符合性分析
	年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止或许可类准入类；且宝鸡市行政审批服务局已出具《关于冯家山水厂提升改造工程可行性研究报告的批复》（宝审服投发〔2025〕194号），项目代码为2405-610322-04-01-374635，见附件2。

因此，项目符合国家和地方产业政策。

二、“三线一单”符合性分析

根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（陕区环办〔2023〕2号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）、陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三线一单”符合性分析见下表1-1。

表1-1   “三线一单”的符合性分析
相关政策名称

项目情况

符合性

生态保护红线

本项目位于宝鸡市凤翔区长青镇冯家山水厂内，不新增占地。项目周边无自然保护区、森林公园、湿地公园、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目所在区域不涉及生态保护红线和永久基本农田。
符合

环境质量底线
本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。根据陕西省生态环境厅发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中宝鸡市凤翔区的相关大气监测数据，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在评价区域为达标区。根据本次环评声环境质量现状监测结果，声环境质量现状能满足声环境1类功能区要求。通过环境影响分析，项目运营期采取符合环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各类污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。
符合

资源利用上线
本项目为自来水生产和供应项目，项目建设施工及运营过程中需消耗一定量的电能、水资源和天然气，但项目整体属于市政供水基础设施，不属于高耗能、高资源消耗型工业项目。根据工程分析，冯家山水厂取水站设在冯家山水库东干渠上，采用d1200的双排引水管（L=11km）重力自流到冯家山水厂配水井供给净水厂原水，项目用电量不大。本项目天然气主要用于冬季采暖锅炉（2台0.35MW天然气锅炉，一备一用）和食堂，用气量不大。本项目不会突破区域能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。
符合

生态环境准入清单‌
根据陕西省发展和改革委员会2018年5月5日发布的关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（陕发改规划〔2018〕213号），宝鸡市凤翔区不在上述文件中国家重点生态功能区范围内。根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。项目的建设符合生态环境准入清单的要求。
符合

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。

“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。
根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台形成的对照分析示意图和《宝鸡市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的宝鸡市生态环境分区管控单元分布示意图可知，本项目位于宝鸡市凤翔区一般管控单元，项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告详见附件。

“一表”：环境管控单元涉及情况一览表

根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目环境管控单元涉及情况如下表1-2。

表1-2  项目环境管控单元涉及情况一览表
环境管控单元分类

是否涉及

面积/长度

优先保护单元

否
0平方米

重点管控单元

否
0平方米
一般管控单元

是
53300平方米
（3）一说明：项目涉及的生态环境管控单元准入清单情况说明

根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下表1-3所示。

表1-3  项目与所涉及的生态环境管控单元准入清单表
一图
[image: image19.png]AT |
D slmmag





图1-1  本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元分布位置关系图（制图单位：陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0））
一表
序号
环境管控

单元

名称
区县
市（区）
单元要素

属性
管控要求分类
管控要求
本项目情况

相符性
1

陕西

省宝

鸡市

凤翔

区一

般管

控单

元
宝鸡市
凤翔区

无
空间布局约束
1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1 一般管控单元的总体要求”；

2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”；

3.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。
本项目为冯家山水厂提升改造工程，行业类别为自来水生产和供应，本项目属于城市基础配套设施项目，不属于工业类项目。项目在冯家山水厂预留用地范围内建设，不新增用地，不涉及零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地。项目为自来水厂项目，项目不属于环境风险等级高的建设项目，不属于高污染企业。

本项目属于 D4610-自来水生产和供应项目，项目建成后主要环境影响为原水净化过程中产生的废气、废水、固废及机械设备噪声等。水厂工作人员在办公活动过程中产生的生活污水和生活垃圾。

项目水厂生活污水经隔油池、化粪池收集处理后定期清掏肥田。生产废水主要为斜管脉冲澄清池排泥水、滤池反冲洗废水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水进入排泥水调节池后进行浓缩脱水，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。运营过程中产生的废气采取相应防治措施后均可实现达标排放；各配套设备噪声经隔声减震等措施处理后厂界噪声均可达标排放；生活垃圾由当地环卫部门统一处置，污泥经浓缩脱水到含水率≤60%暂存后定期运至生活垃圾填埋场卫生填埋或外售至砖厂制砖资源化利用。项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，对环境质量影响不大。

符合

污染物排放管控

1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。

符合
环境风险防控

1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。

符合
一说明
对照分析
项目情况
符合性
各类生态环境敏感区对照分析
根据”一图”可知，项目不涉及生态环境敏感区
符合

环境管控单元对照分析
根据”一图”可知，项目位于环境一般管控单元，根据”一表”可知项目满足一般管控单元管控要求
符合

未纳入环境管控单元的要素分区对照分析
不涉及，无其他限制要求
符合

其他对照分析
不涉及，无其他限制要求
符合

综上所述，本项目位于宝鸡市凤翔区长青镇冯家山水厂内东段，符合“三线一单”一般管控单元的各项要求。

三、项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析
项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析情况见表1-4。

表1-4  本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析一览表

相关政策

具体要求

本工程情况

符合性

《中华人民共和国水法》
第二十条规定：“开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游，左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排”；第二十一条，“开发利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运用水等需要”；第五十三条，“供水企业和自建供水设施的单位应当加强供水设施的维护管理，减少水的漏失”。
本工程为民生工程，为了满足居民生活用水、为满足增城区人民日益提高的水质、水量的要求而建，保障饮用水安全，充分发挥水资源的综合效益，符合《中华人民共和国水法》的有关规定。
符合
《中华人民共和国水污染防治法》
第六十四条规定：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十六条规定：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
本项目位于冯家山水厂内，主要建设内容为新增常规水处理规模6.0×104m3/d，水厂前端新建混凝、沉淀及过滤工段，水厂后端新建深度处理工段，同步建设相关配套设施。本工程不涉及取水工程及输配水管网工程。冯家山水厂取水站设在冯家山水库东干渠上，采用dn1200的双排引水管（L=11km）重力自
符合

流到冯家山水厂配水井供给净水厂原水。出厂水输配水管网主要由dn1200（L=24km）的输水干管和市区沿主要街道铺设的配水管组成。经与冯家山水库饮用水水源保护区范围比对，本工程不涉及冯家山水库饮用水水源保护区。
符合
《陕西省“十四五”水利发展规划》
水资源优化配置体系。坚持节水优先和水资源刚性约束，以引汉济渭等重大引调水工程及东庄等重要水库工程建设为重点，加快构建水资源配置工程网，提高水资源调蓄能力，新增供水能力12亿立方米，提高经济社会发展用水保障能力。

本工程为冯家山水厂提升改造工程，主要建设内容为新增常规水处理规模6.0×104m3/d，水厂前端新建混凝、沉淀及过滤工段，水厂后端新建深度处理工段，同步建设相关配套设施。本工程的建设将提高城镇供水安全保障水平。
符合
供水安全保障体系。建设输配水工程和配套改造管网，加快推进城乡供水一体化和提质增效、灌区续建配套与现代化改造。农村自来水普及率达到95.5%，城市公共配水管网漏损率小于10%，给水水源水质达标率达到100%，万元生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2020年分别降低6%和5%，灌溉水利用系数提高到0.5845。

符合
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

强化水资源统筹管理。建立水资源刚性约束制度，坚持节水优先，严格实行水资源消耗总量和强度双控。科学划定水资源承载能力地区分类，对超载地区限制或暂停新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种植需水量高的植物。优化水资源配置，统筹地表水与地下水天然水与再生水、当地水与外调水、常规水与非常规水，加快引汉济渭、陕甘宁革命老区供水、白龙江引水等重大水资源配置工程建设。实施节水行动，推动全社会形成节水型生产生活方式推进工业、农业等重点领域节水工作，适度压减生产用水，加大能源、化工、建材等高耗水产业节水力度。

本工程为冯家山水厂提升改造工程，主要建设内容为新增常规水处理规模6.0×104m3/d，水厂前端新建混凝、沉淀及过滤工段，水厂后端新建深度处理工段，同步建设相关配套设施。本项目产品为合格生活饮用水，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）相关标准，并且净水厂出厂水浊度≤0.3NTU，出厂水质达标率100%。本工程已取得宝鸡市行政审批服务局颁发的取水许可证（宝渭行审批〔2024〕52号）：本工程取水水源为冯家山水库地表水，年取水量7500万立方米，主要用途为制水供水。
符合
加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。

本工程施工过程中严格按照要求施工并加强扬尘管控。
符合

《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》

严格控制施工扬尘。认真执行《陕西地区施工现场扬尘专项治理方案》，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土。严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，将扬尘污染防治纳入建筑工地开工审批条件并严格把关，将防治扬尘污染费用列入工程造价，对落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施不力的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。

本工程施工过程中严格按照要求执行六个100%并加强扬尘管控。
符合

《宝鸡市大气污染防治条例》

第三十四条施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地内采取下列防尘措施：（一）应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。（三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。（四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。（五）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。（六）土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。（七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。（八）法律、法规规定的其他污染防治措施。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

第三十七条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当保持车体清洁，采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线、时段行驶。

本工程施工过程中严格按照要求执行六个100%并加强扬尘管控；物料、渣土运输车辆保持车体清洁，采取密闭措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线、时段行驶。项目施工期严格按照要求落实各项施工扬尘污染防治措施。
符合

《宝鸡市凤翔区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“D4610自来水生产和供应”，经查阅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的三十九个涉气重点行业，本项目不属于涉气重点行业。
符合

严格执行施工场地“六个百分百”，实施建设施工全过程精细化管理，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。
本项目施工过程严格落实”六个百分百”相关要求，若出现施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。
符合

《非道路移动机械污染防治技术政策》
（1）加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态；（2）研究建立在用非道路移动机械登记制度，鼓励有条件地方，对需要重点监控的在用非道路移动机械进行登记，并对其排放状况进行监督检查；（3）加强非道路移动机械的噪声控制，禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养；（4）提升油品和氮氧化物还原剂质量。

本工程使用施工设备定期在专业场所维护保养；均不在施工场地内加油，所用柴油为加油站合格柴油。

符合

《关于加快推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造工作的通知》
二、有序推动。按照《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》要求，有序推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，5蒸吨/小时及以上燃气锅炉单位力争2024年12月底前完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造，鼓励5蒸吨/小时以下燃气锅炉单位实施燃气锅炉低氮燃烧深度改造，深度改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米内。

本项目设有0.35MW燃气热水锅炉2台，一备一用，并积极开展超低氮燃烧改造工作，确保污染物达标排放。
符合
四、选址合理性分析

（1）用地合理性分析

本项目为冯家山水厂提升改造工程，项目国民经济行业类别为D4610自来水生产和供应，取水口工程及输配水管线工程均依托现有，该取水口位于取水站设于冯家山水库东干渠上。本次扩建项目位于宝鸡市凤翔区长青镇冯家山水厂现有工程用地红线范围内，且冯家山水厂用地已取得国有土地使用证（凤国用2000第043号）。经与冯家山水库饮用水水源保护区范围比对，取水口工程、冯家山水厂及输配水管线工程均不涉及冯家山水库饮用水水源保护区。

本次为市政供水设施，项目运营期废气主要为原水净化过程中产生的臭氧废气、化验室废气、锅炉废气和食堂油烟、各类废气排放量均较小，企业针对废气采取了有效收集治理措施，保证废气达到相应排放标准要求。运营期生产废水主要为沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水排入排泥水调节池后进行浓缩脱水（依托厂区同期工程（冯家山水厂供水设施设备更新改造工程）排泥水处理系统处理），脱水废水返回排泥水调节池，不外排。本工程不占用自然保护区生态保护目标，永久基本农田，且不在生态红线范围内，本工程建设符合相关产业政策及法律政策。因此，本工程选址合理。

项目周边没有需要保护的文物古迹、珍稀动植物，周围环境较简单，周边基础设施良好，交通便利，水电已接通，满足项目营运的需要；周围无重大污染源区，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，区域噪声现状符合声环境功能区划要求，项目区环境容量满足项目建设的需要，项目对外环境无明显制约因素，因此本项目选址合理。

综上，项目在落实配套各项环保治理措施并确保环保治理设施正常稳定运行的前提下，各污染物均能达标排放，排放量较小，对评价区域环境质量不会产生明显不良影响。外环境对本项目影响较小。从环境保护角度分析，项目选址可行。 



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
宝鸡市自来水集团有限公司前身是创建于1953年的宝鸡市自来水公司，主营市区自来水生产供应和销售，供水设施及管网建设维护，给水咨询设计，水质检验检测等相关业务的国有全资公用服务类企业。

冯家山水厂是宝鸡市自来水公司上世纪九十年代末建设的地表水厂，是宝鸡市重要的城市供水水源，设计能力为20×104m3/d，冯家山水厂工程分期建设，现已实施两期工程，其中：一期设计规模为8×104m3/d，于2000年6月正式向市区供水，二期设计规模为4×104m3/d，2007年投入使用。因运行时间长，工艺老化，产能降低，目前日均供水能力仅约为10×104m3/d。水源水为冯家山水库水，虽然冯家山水库水量充沛，产能潜力足够，但其配套的冯家山水厂却因建设年代较久且当前产能有限，无法充分发挥水源优势，难以全面保障宝鸡市的供水安全需求。

为优化配置水源，充分发挥水厂效能，亟须实施冯家山水厂提升改造工程，新增水处理规模6.0×104m3/d，水厂前端新建混凝、沉淀及过滤工段，水厂后端新建深度处理工段，提升冯家山水厂供水能力到18×104m3/d，同时保障出厂水水质稳定可靠性，由冯家山水厂继续向金台、渭滨两区渭河以北区域供水，并向陈仓区城区西片区供水。
宝鸡市自来水集团有限公司委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制了《冯家山水厂提升改造工程可行性研究报告》（以下简称“可研”）。2025年12月26日，宝鸡市行政审批服务局出具了关于冯家山水厂提升改造工程可行性研究报告的批复（批复文号：宝审服投发〔2025〕194号）。同时，宝鸡市自来水集团有限公司已取得宝鸡市行政审批服务局颁发的《取水许可证》（编号：C610301S2021-0084），许可取水量为7500万m3/a，即20.548万m3/d。因此，本次冯家山水厂提升改造工程，新增水处理规模6.0×104m3/d，提升冯家山水厂供水能力至18万m3/d符合相关要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第 682 号）等有关法律法规的规定，本工程须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版》，本工程属于“四十三、水的生产和供应业”中第 94 项“自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”中“全部”，应编制环境影响报告表。

二、项目选址及四至情况

冯家山水厂位于宝鸡市凤翔区长青镇付家涧村境内，距离市中心24km，占地

约80亩。设2处原水取水口，分别设在华角堡和闫家务段，其中华角堡为主取水口，闫家务为应急取水口。

本工程位于冯家山水厂用地红线范围内，本次工程以水厂全厂用地红线范围作为项目边界。中心地理坐标：E：107°16′17.945″，N：34°26′35.091″。厂区周边地理边界清晰，四邻环境以乡村耕种及生活民房为主。其中，东侧及南侧围墙外均为长青镇付家涧村的耕地农田，主要种植粮食作物；北侧及西侧围墙外紧邻长青镇付家涧村村民住宅区域，与厂区仅一墙之隔。本工程地理位置见附图1。

三、本工程建设内容及规模

冯家山水厂工程主要由取水口工程、净水工程、输配水管网工程及公用工程等内容组成。本次提升改造工程在冯家山水厂净水工程工程用地范围内进行建设，不涉及取水口工程及输配水管网工程；冯家山水厂用地面积约为53300m2，本工程实施后水厂用地面积无变化。

本次提升改造项目取水口及输配水管网工程依托现有工程，本次新增水处理规模6.0×104m3/d，水厂前端新建混凝、沉淀及过滤工段，水厂后端新建深度处理工段，同步建设相关配套设施。具体内容如下：
⑴ 新建斜管脉冲澄清池一座、V型滤池一座、提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池1座、活性炭滤池1座、附属用房1座（含反冲洗泵房、紫外消毒间（预留）、变配电间）、清水池1座、臭氧发生间1座，还建厂区锅炉房一座。

⑵ 改造加药间（增加设备），改造食堂。

⑶ 拆除二期清水池1座、加氯间1座、机修间1座、水塔1座、锅炉房1座、食堂1座。

本次扩建前后主要工程组成情况见表2-1。




	建设内容
	表2-1  本次提升改造项目主要工程组成情况一览表

类型

工程构筑物名称

功能用途、建设规模
现有工程
本次提升改造工程
扩建后全厂
备注
主体

工程

细格栅配水井（一期工程）
配水井1座，钢砼结构，设计流量：8.4×104m3/d，格栅间隙：10mm，格栅型式：旋转格栅，数量：2套
现有不变
配水井1座，钢砼结构，设计流量：8.4×104m3/d，格栅间隙：10mm，格栅型式：旋转格栅，数量：2套
无变化
斜管脉冲澄清池（一期工程）
脉冲澄清池2座，钢砼结构，设计规模：8.4×104m3/d，上升流速：0.63mm/s，单池平面尺寸：L×B=36×30.5m，单池沉淀池面积：940m2
新增斜管脉冲澄清池2座，总规模6.0×104m3/d，钢筋混凝土结构。其包括混合池、进水室、澄清池进水区、接触层区间澄清水区间、污泥浓缩单元。斜管区面积：378m2，水力停留时间：2min，单池尺寸19.5×23.0×H4.5m
斜管脉冲澄清池4座，钢砼结构，总规模：14.4×104m3/d。
新增斜管脉冲澄清池2座，新增规模6.0×104m3/d
V型滤池（一期工程）
滤池1座6格，钢结构，采用V型滤池，处理能力：8.0×104m3/d，双排布置，正常滤速：10m/h，强制滤速：14m/h，反冲洗强度：15L/s·m2，水冲强度：5L/s·m2，气冲强度：1.6L/s·m2，平面尺寸：L×B=46.7×29.4m过滤面积：72×6m2，砂层厚度：1.2m
新增V型滤池一座，设计规模10×104m3/d，分为8格，双排布置，双排之间设管廊。V型滤池水深约5.65m，钢筋混凝土结构。采用下向流形式，单格有效面积72m2，单格尺寸8×9m，设计滤速7.66m/h，强制滤速8.76m/h，砂滤层厚1.2m，选用均质石英砂滤料，粒径0.95mm，不均匀系数K60<1.6，水浸湿颗粒密度≤1.5g/cm3。承托层采用砾石，2~4mm，0.10m。
2座V型滤池，总处理规模：18×104m3/d（分别为8.0×104m3/d、10.0×104m3/d）
新增设计规模为10×104m3/d的V型滤池一座
提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池（本次提升改造工程）
/
新建提升泵房及臭氧接触池一座，处理规模20×104m3/d，钢筋混凝土结构。包括进水前池，泵池、泵后配水井及设备间四部分。提升泵采用轴流泵。Q=2950m3/h，H=7.5m，N=75kW，三用一备。进水前池尺寸18.8×13.75×H4.6m。配水井设配水堰及进水控制闸板。臭氧接触池分3座，每座处理规模7.0×104m3/d。臭氧接触池为全封闭钢筋混凝土结构，单座17×6×H6.5m，水深6m，设计水力停留时间约12min。每个接触池为三阶段接触反应，池体下叠废水调节池，收集滤池反冲洗废水及初滤水，调节池有效容积3500m3。
一座提升泵房及臭氧接触池，处理规模20×104m3/d，钢筋混凝土结构。提升泵房包括进水前池，泵池、泵后配水井及设备间四部分。
新增提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池，处理规模20×104m3/d
活性炭滤池及附属用房
/
新建活性炭滤池1座，设计处理规模20×104m3/d，分为12格，双排布置，双排之间设管廊，钢筋混凝土结构，活性炭滤池水深约5.35m。单格有效面积78m2，单格尺寸12×6.5m，设计空床滤速8.9m/h，强制滤速9.7m/h，采用双层滤料，活性炭滤层厚1.5m，有效粒径0.95mm，石英砂有效粒径0.55，砂床高度0.3m，承托层采用砾石，高度0.2m。活性炭滤池西侧设置附属用房，内设反冲水水泵、风机、管式紫外线发生器以及配电间。
一座设计规模20×104m3/d的活性炭滤池，活性炭滤池西侧设置附属用房，内设反冲水水泵、风机、管式紫外线发生器以及配电间。
新增活性炭滤池及附属用房，设计规模20×104m3/d
臭氧发生间
/
新建臭氧发生间1座，框架结构，设计规模20×104m3/d，设计臭氧最大投加量为3mg/L，平均投加量1.5~2.0mg/L。其中预臭氧0.5~1.0mg/L，后臭氧为1.0~2.0mg/L。设3台臭氧发生器，两用一备。臭氧发生器间为地面建筑，层高6.8m。
臭氧发生间一座，框架结构，规模20×104m3/d，设计臭氧最大投加量为3mg/L，平均投加量1.5~2.0mg/L。其中预臭氧0.5~1.0mg/L，后臭氧为1.0~2.0mg/L。设3台臭氧发生器，两用一备。臭氧发生间为地面建筑，层高6.8m。
臭氧发生间一座，规模20×104m3/d
加药间（一、二期工程共用）
加药间1座，砖混结构，5个溶药池，单个有效容积12.5m3，5个搅拌罐，单个有效容积12.5m3
现有不变
加药间1座，砖混结构，5个溶药池，单个有效容积12.5m3，5个搅拌罐，单个有效容积12.5m3
由于一期与三期斜管脉冲澄清池运行工况基本相同，本次将三期加药间与一期统一考虑，不再新建加药间，仅对现有加药间进行改造（增加投加次氯酸钠消毒剂设施设备）。

加氯间（消毒间）（一、二期共用）
加氯系统采用氯氨消毒，最大投氯量2mg/L，氯氨比4:1，最大投氨量0.5mg/L，建筑面积540m2。加氨系统现未使用。
拆除现有加氯间，本次水厂消毒全部更改为次氯酸钠（购买成品）消毒，相应配套设施设备设置于加药间。
本次水厂消毒全部更改为次氯酸钠（购买成品）消毒，相应配套设施设备设置于加药间。
拆除加氯间，改为使用次氯酸钠（购买成品）消毒，相应配套设施设备位于加药间。

清水池
一期：清水池2座，钢砼结构，单座有效容积5000m3，单座平面尺寸：L×B=36.0×32.0m，水深4.5m。
二期：清水池1座，钢砼结构，有效容积5000m3。
新建清水池1座，钢筋混凝土结构，分三格，单格尺寸25×60×H4.8m，有效水深4.5m，容积20000m3（包含还建的二期清水池容积 5000m3），全厂实际新增调蓄容积15000m3。
全厂清水池共3座，合计有效容积约：30000m3。其中有效容积5000m3的清水池2座，钢砼结构，容积20000m3一座。
全厂实际新增调蓄容积15000m3。拆除二期清水池1座（有效容积5000m3）
鼓风机房（一期工程）
鼓风机房1座，框架结构，平面尺寸：LB=36.0×12.0m
现有不变
鼓风机房1座，框架结构，平面尺寸：LB=36.0×12.0m
无变化
反冲洗泵房（一期工程）
反冲洗泵房1座，框架结构，位于一期V型滤池东侧，与鼓风机房（一期工程）合建，平面尺寸：LB=36.0×12.0m
现有不变
反冲洗泵房1座，框架结构，位于一期V型滤池东侧，与鼓风机房（一期工程）合建，平面尺寸：LB=36.0×12.0m

无变化

进水流量计井（二期工程）
进水流量计井1 座，钢砼结构，设计规模：25.0×104m3/d（最大设计流量1.05×104m3 /h），几何尺寸：L×B×H=3.0×3.0×2.4m
现有不变
进水流量计井1 座，钢砼结构，设计规模：25.0×104m3/d（最大设计流量1.05×104m3 /h），几何尺寸：L×B×H=3.0×3.0×2.4m
无变化
细格栅站（二期工程）
细格栅站1座，钢砼结构设计规模：4.0×104m3/d（最大设计流量1750m3/h），几何尺：L×B×H=7.8×4.2×1.5m（H进水=6.05m，H出水=4.85m）、细格栅：2台，栅渣输送机：1台

现有不变
细格栅站1座，钢砼结构设计规模：4.0×104m3/d（最大设计流量1750m3/h），几何尺：L×B×H=7.8×4.2×1.5m（H进水=6.05m，H出水=4.85m）、细格栅：2台，栅渣输送机：1台
无变化
Multiflo®沉淀池（高效沉淀池）（二期工程）
池型：Multiflo®-300高密度斜管沉淀池，它把混凝池、絮凝池、沉淀池和污泥浓缩集合于一体。①混合池：混合池1座，钢砼结构，设计规模：4.0万m3/d（最大设计流量1750m3/h）几何尺寸：L×B×H=7.3×3.7×（2.43~7.15）m，水深：6.07m，每单元边长：3.1m，快速搅拌池有效容积：58m3，停留时间：2min。②絮凝池：絮凝池2座，钢砼结构，几何尺：L×B×H=8.2×8.5×6.47m，单池有效容积：438m3，停密时间：30min。③沉淀池：沉淀池2座，钢砼结构，L×B×H=8.2×8.5×6.47m单池有效容积：413.27m3。
现有不变
Multiflo®-300高密度斜管沉淀池，集合混凝池、絮凝池、沉淀池和污泥浓缩于一体。设计规模：4.0万m3/d
无变化
快速砂滤池（二期工程）
快速砂滤池1座，4格，钢结构滤池，类型：快速下向流砂滤池，单格滤池表面积：32.05m2，滤料：石英砂，滤层厚度：2m，有效粒径：1.35mm，粒度范围：1.3-1.5mm，不均匀系数：≤1.5。反冲洗水泵：3台，2用1备，单台参数Q=960m3/h，扬程H=9m，在气水反冲洗时，最低的流量为640m3/h，此时只有1台水泵工作。在单独水冲洗时，3台水泵工作。反冲洗鼓风机：2台，1用1备，单台参数O=1923m3/h，扬程H=0.6bar
现有不变
快速砂滤池1座，4格，钢结构滤池，类型：快速下向流砂滤池，单格滤池表面积：32.05m2，滤料：石英砂，滤层厚度：2m，有效粒径：1.35mm，粒度范围：1.3-1.5mm，不均匀系数：≤1.5。反冲洗水泵：3台，2用1备，单台参数Q=960m3/h，扬程H=9m，在气水反冲洗时，最低的流量为640m3/h，此时只有1台水泵工作。在单独水冲洗时，3台水泵工作。反冲洗鼓风机：2台，1用1备，单台参数O=1923m3/h，扬程H=0.6bar
无变化
反冲洗泵房（二期工程）
反冲洗泵房1座，框架结构，位于二期高效沉淀池及快速砂滤池南侧及下方，平面尺寸：LB=30.0×12.0m
现有不变
反冲洗泵房1座，框架结构，位于二期高效沉淀池及快速砂滤池南侧及下方，平面尺寸：LB=30.0×12.0m
无变化

粉炭投加间
1座，钢筋砼结构，1F，面积约100m2，

自动投加。活性炭投加装置含袋装上料系统、输送系统（通过定量无轴螺旋输送机把活性炭粉末从上料系统按量输送到溶配系统）、溶配系统（一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭在特定的容器里经过搅拌，混合，配成所需要浓度的活性炭粉末，一般为5%-10%）、液体投加系统和控制系统五个部分组成。
现有不变
1座，钢筋砼结构，1F，面积约100m2，自动投加。活性炭投加装置含袋装上料系统、输送系统（通过定量无轴螺旋输送机把活性炭粉末从上料系统按量输送到溶配系统）、溶配系统（一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭在特定的容器里经过搅拌，混合，配成所需要浓度的活性炭粉末，一般为5%-10%）、液体投加系统和控制系统五个部分组成。
无变化
辅助工程
变配电间
一座，占地约50m2，位于一期反冲洗泵房南侧
现有不变
一座，占地约50m2，位于一期反冲洗泵房南侧
不变化
锅炉房
锅炉房一座，位于加药间西侧，两台0.35MW天然气锅炉，一用一备
拆除现有锅炉房，办公楼西侧重建锅炉房一座，两台0.35MW天然气锅炉，一用一备
锅炉房一座，两台0.35MW天然气锅炉
拆除原有锅炉房，办公楼西侧重建锅炉房一座
食堂
占地面积630m2
拆除现有食堂，在办公楼西侧重建食堂，建筑面积约100m2
食堂一处
拆除重建食堂

机修间
占地面积317m2
拆除现有机修间，重建机修间，建筑面积约100m2
机修间一处
拆除重建机修间
库房
占地面积297m2
拆除现有库房，重建库房，建筑面积约200m2
库房一处
拆除重建库房
办公楼

3层砖混结构，占地面积1154m2
现有不变
3层砖混结构，占地面积1154m2
不变化
公用

工程

供水

由冯家山水厂自身提供；

现有不变
由冯家山水厂自身提供；

不变化

排水

实行雨污分流，经屋檐雨水管网收集后直接排至厂区外的道路雨水沟；生活污水经三级化粪池收集处理后，定期拉运肥田，不外排。生产废水主要为斜管脉冲澄清池和沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水，均外排至厂外沟渠。
生产废水主要为斜管脉冲澄清池排泥水、滤池反冲洗废水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水进入排泥水调节池后进行浓缩脱水，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
实行雨污分流，经屋檐雨水管网收集后直接排至厂区外的道路雨水沟；生活污水经三级化粪池收集处理后，定期拉运肥田，不外排。生产废水主要为斜管脉冲澄清池排泥水、滤池反冲洗废水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水进入排泥水调节池后进行浓缩脱水，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
整体改造
供气
由当地天然气管网供给，可满足项目运营期的用气需求
现有不变
由当地天然气管网供给，可满足项目运营期的用气需求
不变化
采暖、制冷
厂内锅炉房供暖，制冷采用分体空调
现有不变
厂内锅炉房供暖，制冷采用分体空调
不变化
供电

由当地供电局供电，可满足项目运营期的用电需求
现有不变
由当地供电局供电，可满足项目运营期的用电需求
不变化
环

保

工

程

废气处理

三级化粪池采用地埋式，可有效减少臭气的排放；加氯间设置应急排气管道引至碱液喷淋塔处理。化验室废气：化验室药剂种类虽比较多，但用量均较少，实验过程均在通风柜下进行，化验室带有通风系统及排风系统，通过排风管引至办公楼楼顶排放（超出10m）。锅炉废气无组织排放。
①臭氧-活性炭滤池泄漏的臭氧：预臭氧接触池和臭氧接触池表面加盖封闭，剩余臭氧经臭氧接触池顶部密封管道收集后送臭氧破坏器处理后无组织排放。同时，在臭氧发生间设置监控措施，由于臭氧易分解，主要控制泄漏量和及时报警停机。

②锅炉废气：采用超低氮燃烧技术+10m高排气筒排放。

③食堂油烟：采用油烟净化器+高于食堂屋顶的专用烟道排放。
①臭氧-活性炭滤池泄漏的臭氧：预臭氧接触池和臭氧接触池表面加盖封闭，剩余臭氧经臭氧接触池顶部密封管道收集后送臭氧破坏器处理后无组织排放。同时，在臭氧发生间设置监控措施，由于臭氧易分解，主要控制泄漏量和及时报警停机。

②锅炉废气：采用超低氮燃烧技术+10m高排气筒排放。

③食堂油烟：采用油烟净化器+高于食堂屋顶的专用烟道排放。

④化验室废气：化验室药剂种类虽比较多，但用量均较少，实验过程均在通风柜下进行，化验室带有通风系统及排风系统，通过排风管引至办公楼楼顶排放（超出10m）。
新增了臭氧废气，采取了有效收集治理措施。对优化锅炉燃烧方式增加超低氮燃烧器，并改为有组织排放。食堂油烟增加治理措施：油烟净化器+高于食堂屋顶的专用烟道排放。
废水处理
生活污水
经三级化粪池收集处理后，定期拉运肥田，不外排。
现有不变
经三级化粪池收集处理后，定期拉运肥田，不外排。
无变化
生产废水
化验室废水：低浓度器皿清洗废水进行酸碱中和预处理调节pH值后与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
化验室废水：低浓度器皿清洗废水进行酸碱中和预处理调节pH值后与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
化验室废水：低浓度器皿清洗废水进行酸碱中和预处理调节pH值后与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
无变化

软化水制备废水及反冲洗废水、锅炉定期排污水：与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田
软化水制备废水及反冲洗废水、锅炉定期排污水：与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田
软化水制备废水及反冲洗废水、锅炉定期排污水：与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田
无变化

生产废水主要为斜管脉冲澄清池和沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水，均外排至厂外沟渠。
生产废水主要为斜管脉冲澄清池排泥水、滤池反冲洗废水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水进入排泥水调节池后进行浓缩脱水，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
生产废水主要为斜管脉冲澄清池排泥水、滤池反冲洗废水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水进入排泥水调节池后进行浓缩脱水，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
优化生产废水处理，由直排变为不排放。
噪声处理

水厂内合理布局、设备减振降噪，加强维护管理。
对本次新增的设备进行合理布局、设备隔声减振，加强维护管理。
水厂内合理布局、设备减振

降噪，加强维护管理。
对本次新增的设备进行合理布局、设备隔声减振，加强维护管理。
固废处理
生活垃圾、废包装袋统一收集交环卫部门处理；检验废液及废包装瓶委托有资质单位处置。
本次新增废包装袋统一收集后交由物资回收部门处置；污泥高密度沉淀池底部污泥外运综合利用；检验废液及废包装瓶委托有资质单位处置。
生活垃圾厂内收集后交环卫部门处理；污泥经浓缩脱水到含水率≤60%暂存后定期运至生活垃圾填埋场卫生填埋或外售至砖厂制砖资源化利用。检验废液及废包装瓶委托有资质单位处置。
本次新增污泥处理。
环境风险
加氯间设置应急排气管道引至碱液喷淋塔处理。
次氯酸钠暂存区域设置围堰，地面作防渗处理及防腐蚀处理，储备应急物资。
次氯酸钠暂存区域设置围堰，地面作防渗处理及防腐蚀处理，储备应急物资。
加氯间拆除，相应应急排气管道引至碱液喷淋塔一并拆除
依托工程
取水站
取水站设在冯家山水库东干渠上，采用d1200的双排引水管重力自流到冯家山水厂配水井供给净水厂原水
无变化
输配水管网
原水输水由3.5km明渠及14km DN1200输水管线（双管）构成，出厂水输配水管网主要由24km（dn1200）的输水干管和市区沿主要街道铺设的配水管组成，现状运行状况良好。
无变化
四、产品方案及供水范围
冯家山水厂共分为三期，设计总处理规模20×104m3/d，其中一期规模8.0×104m3/d，二期规模4.0×104m3/d，本项目为三期工程，增加处理规模6.0×104m3/d，三期工程实施后全厂总产能为18万m3/d，项目产品方案如下表2-2.
表2-2  建设项目产品方案

品种
现有产能
本次新增产能

三期工程实施后全厂总产能

备注

合格生活饮用水
12万m3/d（其中一期8万m3/d，二期4万m3/d）
6万m3/d
18万m3/d
本项目产品为合格生活饮用水，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）相关标准，并且净水厂出厂水浊度≤0.3NTU，出厂水质达标率100%。
五、主要构筑物、设施及设备
本工程为水厂厂区工程扩建及提升改造，本项目新增常规水处理规模6.0×104m3/d，水厂前端新建混凝、沉淀及过滤工段，水厂后端新建深度处理工段，同步建设相关配套设施。具体如下：水厂前端新建混凝、沉淀、过滤工段，其中：混凝、沉淀段设计规模6.0×104m3/d；过滤段设计规模10.0×104m3/d，水厂后端新建深度处理工段，设计规模20.0×104m3/d。本工程建设前后构筑物变化情况表详见表2-3，扩建及提升改造后主要构筑物设计参数见表2-4。

表2-3    本工程建设前后全厂构筑物情况一览表

序号
构筑物名称
现有工程
本次提升改造工程
提升改造后全厂
备注
1
细格栅配水井
1座
0座
1座
不变
2
斜管脉冲澄清池
2座
2座
4座
新增两座斜管脉冲澄清池
3
V型滤池
1座
1座
2座
新增1座V型滤池
4
鼓风机房
1座
0座
1座
不变
5
清水池
2座
1座
2座
拆除拆除二期5000m3清水池一座，新增一座15000m3清水池
6
进水流量计井
1座
0座
1座
不变
7
细格栅站
1座
0座
1座
不变
8
Multiflo®沉淀池
1座
0座
1座
不变
9
提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池
0座
1座
1座
新建1座提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池
10
臭氧发生间
0座

1座
1座
+1
11
活性炭滤池及附属用房
0座
1座
1座
新建1座活性炭滤池及附属用房
12
加药间
1座
0座
1座
不变
13
粉末活性炭间
1座
0座
1座
不变
14
加氯间
1座
0座
0座
拆除现有加氯间
15
反冲洗泵房
2座
0座
2座
不变
16
紫外消毒间
0座
1座
1座
新建1座紫外消毒间
17
变配电间
1座
0座
1座
不变
18
锅炉房
1座
1座（重建）
1座
拆除原锅炉房，换址重建
19
食堂
1座
0座

1座

拆除原食堂，换址重建
表2-4     本次提升改造工程新建及拆除构筑物一览表
序号
建构筑物名称
规格尺寸（m）
结构形式
数量（座）
备注
1
斜管脉冲澄清池
池体：19.5×23×H4.5
钢砼
2
新建
2
V型滤池
池体：39.1×34.1×H4.1、8格
钢砼
1
新建
3
提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池
提升泵房：18.8×10×H8
框架
1
新建
泵池：18.8×13.5×H4.6
钢砼
1
臭氧接触池：3500m3
钢砼
1
4
活性炭滤池及附属用房
活性炭滤池：39×56.26×H5.5、18格
钢砼
1
活性炭滤池附属设施间：37.3×10.7×（地上6m，地下3m），含反洗间、紫外线消毒、变配电间
框架
1
新建
5
臭氧发生间
臭氧发生间：16×9×4.5
框架
1
新建
变配电间：16×9×4.5
框架

1

6
清水池
75×60×4.8，有效容积约15000m3，3格
钢砼
1
新建

7
厂区锅炉房
200m2、2台0.35MW天然气锅炉，一用一备，
框架
1
重建
8
加氯间（氨库、中和塔、氯库）
420m2
框架
1
拆除
9
机修间
227m2
框架
1
拆除
10
库房
218m2
框架
1
拆除
11
水塔
/
钢筋混凝土
1
拆除
12
锅炉房
182m2
框架
1
拆除

13
食堂
545m2
框架
1
拆除
本次扩建主要设备情况详见表2-5。

表2-5   本次提升改造工程主要设备参数情况

序号
名称
规格
材质
数量
单位
备注
A
斜管脉冲澄清池
1
混合池
1.1
电动闸板阀
800×800，N=2.2kW
SS304
2
台
混凝池进水
1.2
混凝池快速搅拌器
Φ=1.5m，N=5.5kW
SS304
2
台
2
澄清池
2.1
真空风机
N=15kW
SS304
2
台
手动变频
2.2
斜管
斜长=1.0m，间距=36mm，角度=60°，厚度1mm，SS304支撑
PP
2
套
2.3
布水系统
水下SS304L

2
套
2.4
集水槽
/

SS304

2
套
B
V型滤池
1
进水闸板
H×B=500×500
16
个

进水及表冲进

水孔
2
排水闸板
H×B=600×500
8
个
反冲洗排水孔
3
进水闸气动启闭机
16
台
拆除
4
排水闸气动启闭机
8
台
拆除
5
出水气动调节阀
DN350，PN=0.45MPa

8
个
出水管
6
气动蝶阀
DN350，PN=0.45MPa
8
个

反冲洗进水管
7
气动蝶阀
DN250，PN=0.45MPa
8
个

反冲洗进水管
8
气动蝶阀
DN15，PN=0.45MPa
8

个

取样管
9
石英砂
粒径0.95mm
石英砂
768
m3
10
承托层
粒径4-8mm

砾石
32
m3
11
长柄滤头
ABS
34560
个
12
滤板
975×975×100（厚）
钢砼
640块
块
13
进水闸孔调节堰板

800×300×10

不锈钢
16
块
14
进水流量调节堰板
4250×250×10
不锈钢
8
块
15
出水流量调节堰板
1850×250×10
不锈钢
8
块
16
空气管道止水器

1
个
17
有机玻璃防尘罩

8
个
C
提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池
1
潜水轴流泵
Q=2950m3/h，H=7.5m，N=90kW
成品
4
套
变频，3用1备，配出水拍门
2
LX电动单梁悬挂起重机

跨度7.5m，起吊高度9m，起重量 T=2t，N=2×0.4kW

成品
1
台
配MD1型电

动葫芦，N=3.0+0.4kW

3
臭氧投加系统

N=11kW
成品
3
套
含臭氧尾气破坏装置、臭氧曝气盘及臭氧管路、透气安全阀均由设备厂家成套提供
4
潜水排污泵

Q=83m3/h，H=15m，功率4kW，变频
成品
3
台
两用一备
5
潜水搅拌机

N=2.2kW
成品
4
台
6
电动葫芦

起重量 1T，起升6m，N=1.5kW
成品
1
台
D
活性炭滤池及附属用房
1
离心式水泵
FS20-250，Q=1368m3/h，H=12m，N=70kW

成品

3
台

两用一备，变频
2
罗茨风机
Q=31.5m3/min，H=7m，N=50.55kW

成品

3
台

两用一备，变频，带消音器及出口阀门，变频
3
空压机
V-0.67/7，Q=0.67m3/min，P=0.7Mpa，N=5.5kW

成品

2
台

一用一备

4
空气干燥机
Q=0.67m3/min，P=1Mpa，

成品
2
台
一用一备
5
潜污泵
50QW25-2-10-1.5，Q=25m3/h，H=10m，N=1.5kW

成品
2
台
6
电动单梁起重机
LX3-5，起重量 3t，S=5m，起重高度9m，N=2×0.4kW

成品
1
台
反冲洗泵房
7
电动葫芦
CD1-9D，起重量 3t，起重高度9m，N=4.5+0.4kW

成品

1
台

反冲洗泵房

8
电动单梁起重机
LX1-5，起重量1t，S=5m，起重高度 9m，N=2×0.4kW

成品

1
台

管廊
9
电动葫芦
CD1-9D，起重量 1t，起重高度9m，N=1.5+0.4kW

中500，V=0.3m

成品

2
台

管廊

10
储气罐
Φ500，V=0.3m3
成品

1
台

与空压机配套
11
气动蝶阀
DN500，配 QZ300气动执行器 PN6
成品

12
台

进水阀
12
气动蝶阀
DN350，配 QZ300气动执行器 PN6
成品

12
台

气冲阀
13
气动蝶阀
DN400，配 QZ300气动执行器 PN6
成品

12
台

出水阀、调节式
14
气动闸板阀

800*800，配QZ300气动执行器 PN6
成品
12

台
排水阀
15
气动蝶阀
DN700，配 QZ300气动执行器 PN6
成品
12

台
水冲阀
16
气动蝶阀
DN300，配 QZ300气动执行器 PN6
成品
12

台
初滤水
17
长柄滤头
QS-1
ABS
60300
只
每平方米50个
18
活性炭
0.45~1.6，1.5m
/
1404
m3
19
砂垫层
/
/
281
m3
20
砾石
2~4mm
/
94
m3
E
臭氧制备车间
1
臭氧发生器及PSU单元

额定产量：15kgO3/h，额定浓度150mg/L，氧气源，包含PSU、相关控制仪表、控制阀门（合减压阀）等，N=120kW

成品
3

套
配套仪表及阀门
2
氧气颗粒过滤器
正常工作流量：62.5-125kg/h，最大工作流量208kg/h，工作介质：氧气，工作压力：1.2bar，最大压力：2.0bar，过滤精度≤0.01μm
SS403
3
套
/
3
压力调节阀

含定位器、气源调压阀，软密封，脱脂处理。介质：氧气，正常气量：62.5-125kg/h，最大气量：208kg/h，阀前压力：3-5bar，阀后压力：1.2bar，4~20mA 输入/输出

/
3
只
/
4
热交换器
SS403
3
台
5
冷却水内循环水泵
50m3/h，25m，N=4.5kW

3
台
6
压力平衡罐
/
/
3
套
7
臭氧发生器内管道

包含臭氧管道和内外冷却循环水管道

/
1
套

所有与臭氧接触的设备、装置等应具备防

臭氧腐蚀功能。所有管道要经过脱脂、酸洗、钝化处理

六、主要原辅材料及能源消耗

本次扩建主要原辅材料及能源消耗情况见表2-6。

表2-6  主要原辅材料及年用量一览表

序号

原辅材料名称

规格/包装形式
形态

现有工程

本次扩建

扩建后全厂

增减量

最大储存量

存放位置

1
PACL
2.5t/罐
液体
731750吨
370000吨
1101750吨
+370000吨
10吨
加药间，由槽车定期拉运至水厂内，约10t/槽车
2
PAM
25kg/袋

固体
3289吨
1700吨
4989吨
+1700吨
5吨
加药间
3
液  氯
1t/钢瓶
液体
67375吨
0吨
0吨
-67375吨
0
氯库
4
成品次氯酸钠溶液
/
液体
0
30吨
30吨
+30吨
30吨
消毒间
5
粉末活性炭
25kg/袋
固体
0吨
500吨
500吨
+500吨
7吨
活性炭间
6
电  量
/
/
545043kW·h
272500kW·h
817543kW·h
+272500kW·h
/
/
7
天然气
/
/
11700m3
2925m3
14625m3
+2925m3
/
/
化验室材料消耗表

1
便携式余氯试剂包

袋装
固体
5000片
2500片
7500片
+2500片
1500片
化验室、中控室
2
便携式总氯试剂包

袋装
固体
3000片
1500片
4500片
+1500片
1500片
化验室
3
在线余氯试剂

袋装
固体
42组
21组
63组
+21组
48组
库房
4
pH校准试剂粉枕4

盒装
固体
1盒
1盒
2盒
+1盒
2盒
化验室
5
pH校准试剂粉枕7

盒装
固体
1盒
1盒
2盒
+1盒
2盒
化验室
6
pH校准试剂粉枕10

盒装
固体
1盒
1盒
2盒
+1盒
2盒
化验室
7
碘化钾≥98%

瓶装
固体
9克
4.5克
13.5克
+4.5克
1千克
化验室
8
冰乙酸≥98%

瓶装
液体
16ml
8ml
24ml
+8ml
500ml
化验室
9
硫  酸≥98%

瓶装
液体
1500ml
7500ml
9000ml
+7500ml
1000ml
化验室
10
淀  粉≥99%

瓶装
固体
1.5克
0.75克
2.25克
+0.75克
500克
化验室
11
硫代硫酸钠≥98%

瓶装
固体
26克
13克
39克
+13克
500克
化验室
12
碳酸钠≥98%

瓶装
固体
1克
0.5克
1.5克
+0.5克
100克
化验室
13
重铬酸钾≥99%

瓶装
固体
1克
0.5克
1.5克
+0.5克
250克
化验室
14
草酸钠≥98%

瓶装
固体
14克
7克
21克
+7克
1000克
化验室
15
高锰酸钾98%

瓶装
固体
6.6克
3.3克
9.9克
+3.3克
500克
化验室
16
酒石酸钾钠≥98%

瓶装
固体
400克
200克
600克
+200克
1000克
化验室
17
纳氏试剂

瓶装
液体
1000ml
500ml
1500ml
+500ml
400ml
化验室
18
水中氨氮标准物质1000mg/L

瓶装
液体
20ml
10ml
30ml
+10ml
60ml
化验室
19
色度标准物质500度

瓶装
液体
40ml
20ml
60ml
+20ml
120ml
化验室
20
营养琼脂

瓶装
固体
750克
375克
1125克
+375克
1000克
化验室
21
品红亚硫酸钠培养基

瓶装
固体
1000克
500克
1500克
+500克
1000克
化验室
22
MUG营养琼脂培养基

瓶装
固体
200克
100克
300克
+100克
500克
化验室
23
硝酸≥98%

瓶装
液体
50ml
25ml
75ml
+25ml
1000ml
化验室
24
氨水≥98%

瓶装
液体
50ml
25ml
75ml
+25ml
1000ml
化验室
25
乙二胺四乙酸二钠≥98%

瓶装
固体
10克
5克
15克
+5克
500克
化验室
26
乙酸-乙酸钠≥98%

瓶装
固体
136克
68克
204克
+68克
500克
化验室
27
氯化锌标准物质0.1002mol/L

瓶装
液体
50ml
25ml
75ml
+25ml
200ml
化验室
28
二甲酚橙 分析纯

瓶装
固体
2克
1克
3克
+1克
250克
化验室
29
百里酚蓝 分析纯

瓶装
固体
1克
0.5克
1.5克
+0.5克
250克
化验室
30
乙醇≥95%

瓶装
液体
150ml
75ml
225ml
+75ml
1500ml
化验室
31
盐酸≥98%

瓶装
液体
50ml
25ml
75ml
+25ml
1000ml
化验室
32
氢氧化钠≥98%

瓶装
固体
200克
100克
300克
+100克
1000克
化验室
33
酚酞 分析纯

瓶装
固体
1.0克
0.2克
1.2克
+0.2克
250克
化验室
34
氟化钾≥98%

瓶装
固体
500克
250克
750克
+250克
1000克
化验室
本次扩建主要原辅材料理化性质情况详见表2-7。

表2-7   项目生产用原料理化性质表

序号

名称

理化性质

1

氯化饱和聚铝硫酸铁（PACL）
氯离子絮凝剂是一种广泛应用于水处理领域的絮凝剂，也被称为氯化饱和聚铝硫酸铁或简称为PACl。

氯离子絮凝剂由聚合物和无机盐组成，主要成分为聚合氯化铝（PAC）和聚硫酸铁（PFS）。它具有很强的絮凝能力，可以将水中的悬浮物、胶体物质和部分溶解物质迅速凝聚成较大的团块，从而便于后续的沉淀和过滤处理。此外，氯离子絮凝剂还具有调节pH值、去除水中铁、锰等重金属离子的作用。
2

聚丙烯酰胺（PAM）
是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称，是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性，易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物。
3

次氯酸钠溶液
主要成分为次氯酸钠，本项目使用的次氯酸钠溶液浓度为10%，具有强氧化性，碱性及腐蚀性，可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒、芽孢等多种微生物，是高效消毒剂。
七、劳动定员及生产班制
本次提升改造项目不新增劳动定员，从现有工程进行调配。年工作天数365天，三班制，每班8h。

八、施工周期

项目计划于2026年12月施工，2028年11月完工，施工工期为24个月。


	建设内容
	九、水平衡
（1）给水

冯家山水厂取水站设在冯家山水库东干渠上，采用dn1200的双排引水管重力自流到冯家山水厂配水井供给净水厂原水。本次提升改造工程无新增员工，因此本次扩建无新增生活用水。

①V型滤池及活性炭池的反冲洗用水

在V型滤池及活性炭池净化水质过程中，石英砂滤料层及活性炭中截留的杂质数量不断增加，因而在过滤过程中必须定时对滤池进行反冲洗。根据企业提供资料及类比厂内现有工程，反冲洗频次为24小时冲洗一次，冲洗用水量约为2680m3/d，冲洗过程中约5%损耗（约134m3/d），冲洗废水进入排水池。

②化验室用水

目前自来水厂设置化验室，主要是针对原水、过程水和净水水质进行检测，水厂的月度或季度检测委托专业第三方公司进行全指标检测，企业日常检测指标为（浑浊度、色度、肉眼可见物、pH值、水温、需氧量、高锰酸盐指数（以O2计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、氨氮（N3H-N））共12项指标，根据建设单位提供资料及类比水厂内现有工程，化验室用水约为0.05m3/d（18.25m3/a）。

③锅炉用水
本项目计划拆除厂内现有锅炉房，在办公楼南侧重建锅炉房，锅炉房内安装2台0.35MW燃气热水锅炉为冯家山水厂冬季供暖。根据现有锅炉房运行数据，供热管路全部为闭路循环，循环过程中水量损失较小，锅炉损耗补水量为0.1m3/d（12m3/a）。
锅炉在运行中，炉水经过不断蒸发，其中的盐类和悬浮物不断增多，影响了蒸汽的品质，加快了设备的腐蚀，所以在锅炉运行过程中需定期排污。根据设计单位及建设单位提供资料，锅炉运行过程中排污水量为锅炉补水量的5%，即锅炉排污水量为0.005m3/d（0.6m3/a）。
综上，项目锅炉用水量为0.105m3/d（12.6m3/a）。
④钠离子交换器反冲洗用水

项目软化水制备采用全自动钠离子交换器，交换器内的离子交换树脂大约15天反冲洗一次，反冲洗方式为采用软化水进行正洗和反洗。对于常用的固定床钠离子交换器，用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水、正洗离子交换器用水，软化设备反冲洗用水量为0.1m3/次，0.007m3/d（0.8m3/a）。
锅炉软化水制备配备1套全自动钠离子交换器，用于去除水中的钙离子、镁离子等，软化水总用量0.112m3/d（13.44m3/a）。软化水设备制备率约为80%，则需要新鲜水量为0.14m3/d（16.8m3/a）。
（2）排水

本工程常规处理及深度处理所产生的生产废水主要是澄清池排泥水和V型滤池及活性炭池的反冲洗废水反冲洗水，此类废水特征为悬浮物浓度较高，其他水质指标则接近原水。澄清池排泥水采用污泥浓缩离心脱水处理，浓缩池上清液回至格栅前端回用于自来水的生产，离心脱水废水回排泥调节池；V型滤池及活性炭池的反冲洗废水由废水调节池收集后直接回用至格栅前端再次利用，不外排。本项目废水产生环节具体分析如下：
①澄清池排泥水排泥水

根据企业提供资料，脉冲澄清池排泥频次为6小时/次，类比水厂现有工程，平均每生产1万吨净水需排放25吨污水。本项目新增生产能力为60000m3/d，则澄清池排泥水约为150m3/d，年排泥水量为54750m3/a。澄清池排泥水进入排泥调节池，由泵提升至高密度沉淀池。排泥池溢流水及高密度沉淀池上清液回至格栅前端回用于自来水的生产，离心脱水废水返回排泥调节池。底泥进行浓缩离心脱水，干污泥（含水量60%）外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用。

②V型滤池及活性炭池的反冲洗废水

在V型滤池及活性炭池净化水质过程中，石英砂滤料层及活性炭中截留的杂质数量不断增加，因而在过滤过程中必须定时对滤池进行反冲洗。根据企业提供资料，反冲洗频次为24小时冲洗一次，冲洗废水产生量为2680m3/d，反冲洗废水经废水调节池返回至格栅前端再次利用，不外排。

③化验室废水
根据建设单位提供资料，化验室在玻璃器皿清洗过程中用水约为0.05m3/d（18.25m3/a）。排水系数按0.8计算，则本项目化验室废水约为0.04m3/d（14.6m3/a）（不包含检验废液，检验废液作为危险废物处置），化验室废水经化验室现有酸碱中和预处理调节pH值后进入厂区化粪池收集处理后定期拉运肥田。

④锅炉排污水

锅炉使用过程需要定期排污。锅炉损耗补水量为0.1m3/d（12m3/a），类比现有锅炉运行数据，锅炉排污水量为0.005m3/d（0.6m3/a）。
⑤软化水制备废水

本项目锅炉补水为软化水，软化水制备采用全自动钠离子交换器，软化水设备制备率约为80%，需要新鲜水量为0.14m3/d（16.8m3/a），则软化水制备废水产生量为0.028m3/d（3.36m3/a）。

⑥钠离子交换器反冲洗废水

根据水厂内现有锅炉房运行数据，反冲洗用水量为0.007m3/d（0.8m3/a），损耗0.001m3/d（0.12m3/a）。反冲洗废水量约为0.006m3/d（0.72m3/a）。
本项目自来水制备过程中自然蒸发损耗约1.78m3/d，锅炉排水、软化设备排水，反冲洗废水经冯家山水厂化粪池收集预处理后定期拉运施肥。
本项目水平衡见下图2-1。

[image: image2.emf]自来水

60000

制备自来水

原水

60394

澄清池

排泥水

150 150 排泥

调节池

V型滤池及

活性炭池反

冲洗用水

2680

排水池

2537.78

污泥

上清液

干污泥

滤液

509.2

395.5

62830

60294

105.48

2546

2036.8

外运卫生填埋

或制砖厂制砖

等资源化利用

134

市政给水管网

实验室用水

59999.81

0.05

化粪池定期清掏拉运肥田

软化水

0.14

锅炉用水

钠离子交换器

反冲洗用水

中和预处理

0.028

0.006

0.005

0.001

0.1

0.039

高密度沉

淀池脱水

659.2

1.78

图2-1   项目水平衡图（m3/d）

扩建后全厂水平衡见下图2-2。


[image: image3.emf]自来水

180000

制备自来水

原水

180880

食堂废水

0.4

0.1

0.5

油水分离器

沉淀池排泥水

450

450 污泥浓缩池

1977.6

反冲洗废水

7638

402

8040

排水池

7613.38

污泥

上清液

干污泥

滤液

1527.6

0.4

188490 180880

6110.4

1186.56

316.42

定期清掏

拉运肥田

实验室用水

生活废水

0.6

0.15

化粪池

0.48

0.12

0.03

中和预处

理装置

0.12

0.12

1.039

市政给水管网

179995.26

软化水

锅炉用水

钠离子交换器

反冲洗用水

0.028

0.006

0.005

0.001

0.1

0.14

0.559

3.38

外运卫生填埋

或制砖厂制砖

等资源化利用


图2-2  扩建后全厂水平衡图 （单位：m3/d）

十、总平面布置

原厂区以进厂南北主路为分界线，将厂区分为东部生产区与西部辅助生产区及生活区。生产区构筑物按工艺流程平行于分界线由北向南布置，由西向东分别是一期、二期及三期预留的用地，南侧为污泥处理区预留地。西部辅助生产区及生活区南侧为办公楼及宿舍，中部为加氯加氨间、机修间及仓库、水塔，北侧为一期、二期加药间食堂及锅炉房。整个厂区呈北高南低的地势。

根据现有的布置，将本次扩建的三期工程常规处理工段布置于原三期预留用地，自北向南分别布置斜管脉冲澄清池及V型滤池，考虑到V型滤池紧邻一期V型滤池反洗设备间，本次V型滤池可不再建反洗设施间，因整个厂区呈北高南低的地势，为使水线流畅，将二期清水池拆除，并将预留用地2南部、原二期清水池用地及原污泥处理工段预留用地用于建设深度处理工段，包括提升泵房、臭氧接触池、活性炭滤池及臭氧发生间，同时，考虑到滤池反冲洗水收集的问题，将废水调节池下叠与臭氧接触池下部。

出于液氯使用的安全性考虑，冯家山水厂将加氯工艺改为成品次氯酸钠消毒，新的加氯间考虑与污泥处理区合建，待新的加氯间建成后，将原厂区辅助生产区（加加氨间、机修间及仓库及水塔）拆除，建设新的清水池。

目前办公楼部分房间闲置，因此将厂区西北角原锅炉房及食堂拆除，将部分房间改造为食堂，并在办公楼西侧新建锅炉房，将原锅炉房及食堂的用地用于污泥工段及加氯间仓库的建设。

[image: image4.png]K

TEK) A
AT YRR N

KRB
1"“





图2-3   冯家山水厂现状平面布局图
[image: image5.png]WK Bk i i A B

|| O AmBH AR

|| Tk REAT
o THIEAE (5%

ARAERE A

&

&

£
®

NI

-
]





图2-4    本项目实施后冯家山水厂平面布置图

	工艺

流程

和产

排污

环节
	1、施工期工艺流程及产污位置分析

（一）施工期工艺流程简述

本项目在冯家山水厂预留用地范围内建设，本改建工程施工涉及新建斜管脉冲澄清池、V型滤池、提升泵房、臭氧接触池下叠废水调节池、活性炭滤池及附属用房1座（含反冲洗泵房、紫外消毒间（预留）、变配电间）、清水池、臭氧发生间和锅炉房，拆除二期清水池、加氯间、机修间、水塔、锅炉房、食

	工艺

流程

和产

排污

环节
	堂等。

本工程净施工准备阶段主要是施工备料、原建筑物拆除、场地清理平整，之后进行主体工程阶段的基础施工，包括建筑施工、设备安装及施工完成后，对地面进行恢复地貌等。施工过程工艺及产污节点如下图2-5所示。


[image: image6.emf]前期施工准备

原建筑拆除、场地平

整、基础施工

主体工程施工

设备安装、调试

道路、绿化、投入运营

废气

废水

噪声

固废

施工扬尘

机械废气

洒水抑尘

大气扩散

生活污水

施工废水

厂区现有化

粪池

沉淀池

施工机械噪声

加强施工管理，避

免夜间施工等

土石方

建筑垃圾

表土回用于绿化覆土，

土石方回填

分类收集，先回收利用，不

能回收利用的运至城建部门

指点地点堆放

生活垃圾 垃圾桶收集后，定期清运


图2-5   本工程施工期工艺流程图

水厂施工流程简述：

① 基础工程施工：在基础工程施工阶段（包括原有建筑物拆除、挖方、填方、地基处理、基础施工等），产生的污染源主要有混凝土输送泵、挖掘机、装载机、运输车辆等运行时产生的噪声，以及挖方弃土和施工扬尘，同时还有施工废水及少量生活废水。

② 主体工程、环保工程施工：进行项目区的主体工程（斜管脉冲澄清池、V型滤池、提升泵房、清水池等）、辅助工程（锅炉房、食堂等）进行施工建设，采用机械与人工施工相结合的方式，这一阶段完成后项目区的主要建筑已经形成。施工过程中将产生施工机械的运行噪声，施工及运输过程中的扬尘，施工废水及少量生活废水。

③ 设备安装、调试：对已建的建筑物进行装修，主要包括埋线、刷外墙漆、安装门窗等，对室内进行地面装修，墙面采用抹灰、粉刷、涂饰等多种方法进行装饰施工。同时，设置必要的通水、通风、照明等设备，并对净水设备进行安装、调试等。

④ 道路、绿化的建设

最后对项目区内的道路、绿化等辅助设施进行施工，完成后项目投入试运行阶段。

（二）运营期工艺流程简述

1、水厂工艺流程

结合冯家山水厂运行经验及其现状工艺运行情况，本次提升改造项目采用预臭氧+絮凝沉淀（斜管脉冲澄清池）+V型砂滤+臭氧-活性炭滤工艺。工艺流程如下图2-6所示：

[image: image7.emf]冯家山水库原水 格栅、预臭氧

机械混合、斜管脉冲澄清池

V型砂滤

提升泵房、臭氧接触池

活性炭滤池

消毒

清水池

次氯酸钠、紫

外线消毒

臭氧

臭氧

反冲洗水

反冲洗水

反冲洗水

反冲洗水

沉淀污泥水

排泥调节池

高密度沉淀池

脱水机房

污泥离心脱水

干污泥外运（含水率不大于60%）

污泥水

湿污泥

上清液

脱水废水

废水调节池


图2-6    本项目工艺流程图

预处理工艺。格栅拦截原水中较大的漂浮物（如树枝、树叶等），物理拦截可有效防止大颗粒杂质进入后续处理单元，提升了整体系统的可靠性与运行效率。根据原水水质监测，冯家山水厂水源水水质较好，原水氨氮和高锰酸盐指数较低，因此，仅设置预臭氧作为预处理工艺。臭氧发生器制备的臭氧通过管道输入进预臭氧接触池进行氧化。臭氧具有极强的氧化能力，可去除水中的色、嗅、味和微量有机污染物，去除水中可溶解性铁、锰、氰化物、亚硝酸盐等，能够杀菌、除藻，改善絮凝和过滤效果，取代前加氯、减少氯消毒副产物，氧化无机物以及促进有机物的氧化降解。
（2）混合。本项目采用机械混合，混合池与反应池合建。机械混合具有混合效果好，不受流量变化影响，水头损失小，操作管理方便，易于控制等优点。

（3）絮凝。絮凝在强化常规水处理工艺中占有很重要的地位，对保证出水水质，降低混凝剂消耗具有重要作用。本项目采用折板絮凝平流沉淀工艺。

（4）沉淀及澄清。本项目采用斜管脉冲澄清工艺，斜管脉冲澄清池为泥渣悬浮型澄清池。该池利用脉冲配水方法，自动调节悬浮层泥渣浓度的分布，进水按一定周期充水和放水，使悬浮层泥渣交替地膨胀和收缩，增加原水颗粒与泥渣碰撞接触的机会，从而提高澄清效果。原水中同时投加粉末活性炭（PAC）可在池内形成泥炭悬浮层，有效吸附并去除有机污染物。脉冲澄清池包括：脉冲发生器系统（包括鼓机进气阀和脉冲控制系统）、配水稳流系统（包括中央充、放水渠、配水干渠、多孔配水支管和稳流板）、澄清系统（包括悬浮层、清水层、斜管区和集水槽）。排泥系统包括泥渣浓缩室和排泥管。澄清水由集水槽引出，泥渣则流入浓缩室经穿孔排泥管定时排出。在混凝反应正常的情况下，通过控制沉淀池水平流速、水力停留时间和出水溢流率等参数，可以使斜管脉冲澄清出水浊度保持在1~2NTU以内，可大大减轻后道过滤的负担。

（5）砂滤。本项目采用V型滤池砂滤池。砂滤池采用均质滤料，即采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期，反冲强度小，整个滤层在深度方向粒径分布基本均匀，不发生水力分级现象，使滤层纳污能力提高，可保证出水水质和延长过滤周期。V型滤池恒速过滤气水反冲，推流式表扫，不膨胀或微膨胀冲洗。特点为滤床深层截污，截污量大，过滤周期长；过滤速度恒定，保证过滤质量；气水反冲洗滤料洁净程度高，水冲强度低，保持滤层的稳定，且冲洗水量小，因此是一种高效低耗的滤池。V型滤池需要定期进行反冲洗，冲洗频次4次/d，反冲洗水排至废水调节池进入格栅前端再次利用，不外排。

（6）臭氧-活性炭滤。臭氧-生物活性炭技术是将臭氧氧化与颗粒活性炭吸附及生物降解作用相结合的水处理工艺。根据不同的处理目的，臭氧在净水流程中投加的位置及作用也不同。在沉淀后投加臭氧称为臭氧氧化，其作用主要有两方面：一是提高水中的溶解氧，为活性炭滤池对有机物进行生物降解创造条件，增加活性炭吸附的生物作用，延长活性炭再生周期；二是将大分子有机物转化成小分子有机物，氧化生物难降解有机物，将COD转化为BOD，提高活性炭对有机物的吸附去除效能。与臭氧联合应用，生物活性炭既能发挥其吸附作用，又能利用活性炭外表面上附着的生物膜对有机物进行生物降解，可去除范围广泛的污染物质。活性炭滤池需要定期进行反冲洗，每天冲洗4次，活性炭滤池反冲洗水水质较好，排至废水调节池进入格栅前端再次利用，不外排。

（7）消毒：为防止活性炭滤池生物穿透、有效解决水中的双虫问题，并减少次氯酸钠消毒剂的投加量，减少氯消毒剂投加的消毒副产物，本次消毒工艺采用“紫外线+次氯酸钠”联合消毒工艺。消毒采用成品次氯酸钠消毒（浓度约10%），在清水池进水口加次氯酸钠进一步除去大多数细菌和病毒，保证饮用水水质达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使自来水的水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。次氯酸钠消杀最主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸再进一步的分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质的变性，从而致死病原微生物。紫外线消毒是通过紫外线汞灯对预处理后的水体进行照射，利用254纳米波长的紫外光破坏微生物DNA结构从而实现杀菌的物理消毒技术。该方法具有杀菌效率高、处理后水质无色无味的特点。

本项目消毒用次氯酸钠为外购成品，浓度在5%~10%，在偏碱性条件下储存；在投加过程中，采用计量泵+在线余氯监测的闭环控制系统，根据水量、水质实时调节投加量，避免人工操作导致的过量投加。在采取一系列措施后，次氯酸钠在储存和使用过程中不易分解产生氯气。
（8）储存：净化消毒后的自来水暂存在清水池中，送入市政供水管网。

（9）沉淀：V型滤池和活性炭池的反冲洗水排入到废水调节池内进行沉淀，底部污泥送入高密度沉淀池进行浓缩，上清液泵入格栅前端进行重复利用。

（10）浓缩：斜管脉冲澄清池排泥水送入排泥调节池、高密度沉淀池进行调节浓缩，废水返回排泥调节池。

（11）离心脱水：通过高密度沉淀池浓缩后的污泥送入离心脱水机进行离心脱水，此过程产生离心脱水废水和干污泥。离心脱水废水返回排泥调节池，干污泥（含水量60%）外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用。

运营期锅炉房运行工艺流程及产污环节：

[image: image8.emf]低氮燃烧器

软水制备

模

块

化

热

水

锅

炉

冯

家

山

水

厂

厂

区

供

暖

天然

气

供

水

管

网

固废、废水、噪声

废气、废水、噪声

噪声

计量调压

软水箱

板

式

热

交

换

器

供

热

管

网


图2-7   运营期锅炉房运行工艺流程及产污环节
天然气热水锅炉运行流程及产污环节流程简述：

水处理系统：本项目生产用水全部经过软化水系统进行软化处理，处理完成后，一部分直接进入模块化热水锅炉，一部分存入水箱，然后由补水泵打入板式换热器。此过程会产生高浓度软化水制备废水及废离子交换树脂。

燃气系统：本项目模块化热水锅炉以天然气为燃料，天然气由管道供应，无需设置储罐。由市政管网接中压天然气管道至模块化热水锅炉间内燃气调压柜，调压计量后由管道送至炉前燃烧器，与模块化热水锅炉送风混合后入炉燃烧。燃料通过管道送入炉膛中燃烧，使得炉内软化水加热后通过供暖管道输送至板式换热器换热后送至冯家山水厂厂区供热。
燃烧系统：本项目燃烧产生烟气依次经过炉膛、尾部受热面从锅炉经10m高排气筒排出，此过程产生锅炉废气及噪声。锅炉废气的主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。本项目2套燃气模块化热水锅炉（一备一用）均安装低氮燃烧器，燃烧废气通过一根10m高排气筒排放。

自来水中含有少量的钙、镁离子容易在锅炉内壁结垢，对锅炉产生一定的影响。锅炉用水进入锅炉前需进行软化处理，降低水的硬度，软化水制备系统是采用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，通常由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。系统采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备，主要技术原理如下：

离子交换原理为：在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙（Ca）、镁（Mg）等离子与树脂（NaR）进行反应，从而去除水中的钙、镁盐类，使硬水成为软化水，其反应方程为：
CaR2++2NaR→CaR2+2Na+     MgR2++2NaR→MgR2+2Na+（-R为树脂团）
与原水交换后的树脂成为饱和树脂，饱和树脂由位差压力送入再生塔，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复交换能力，经清洗塔清洗后由喷射器将树脂送回交换塔。其反应方程为：

CaR2+2NaCl→CaCl2+2NaR        MgR2+2NaCl→MgCl2+2NaR

此过程会产生软化水制备废水和废离子交换树脂。运营期离子交换树脂制备软化水环节示意图如下图2-8所示：

[image: image9.png]F ek
e BP® ) ==
!W&'}!"L mieo
Y IS PR
X
W 4
B o
i# #i5
B
100

_I"”-—:L
@




图2-8  离子交换树脂制备软化水示意图
2、产污环节分析

根据本次提升改造项目的性质与特点，本工艺的主要产污环节与工序见表2-8。

表2-8   本次提升改造项目运营期产污环节

类别

产生点

污染物

处理措施及排放去向

废气

天然气供暖锅炉
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
深度低氮燃烧技术+10m排气筒有组织排放
预臭氧接触池和臭氧接触池、臭氧发生间
臭氧
预臭氧接触池和臭氧接触池各1座，表面加盖封闭；臭氧发生间设置监控措施，由于臭氧易分解，主要控制泄漏量和及时报警停机
化验室
酸雾、挥发性有机物、恶臭
检测操作均在通风橱内进行，化验室带有通风系统及排风系统，通过排风管引至办公楼楼顶排放

食堂
食堂油烟
油烟净化器处理后，通过烟道引至食堂屋顶排放

生产废水

斜管脉冲澄清池、V型滤池
SS

反冲洗废水经废水调节池收集后返回格栅前端再次利用，不外排。
斜管脉冲澄清池排泥水

斜管脉冲澄清池排泥水排入排泥调节池进行浓缩脱水（高密度沉淀池浓缩+离心脱水），高密度沉淀池上清液回至格栅前端回用于自来水的生产，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
化验室废水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
对低浓度器皿清洗废水进行酸碱中和预处理调节pH值后与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
软化水制备废水及反冲洗废水
溶解性总固体、COD
与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
锅炉定期排污水
溶解性总固体、COD
与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
噪声

各类泵、搅拌器等设备运行

噪声

采用隔声、减振、绿化等措施

固废

配药加药

废弃包装材料

统一收集暂存后外售

活性炭滤池

废活性炭滤料
由活性炭滤料供应单位回收处置，不在水厂内暂存
锅炉用软化水制备
废离子交换树脂
由厂家更换回收，不在水厂内暂存

污泥池

污泥（含水量60%）
外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用
消毒间
次氯酸钠废包装桶
分类收集到危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理
臭氧处理（触媒型尾气吸收装置）
废催化剂

化验室
检验废液及废试剂瓶
检修维修

废矿物油（桶）及废含油抹布


	与项目有

关的原有

环境污染

问题
	1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况
冯家山水厂由取水工程、输配水管网工程和净水厂工程三部分组成。取水工程主要由取水站和引水管道组成。取水站设在冯家山水库东干渠上，采用d1200的双排引水管（L=11km）重力自流到冯家山水厂配水井供给净水厂原水。输配水管网原水输水管线由3.5km明渠及14km（DN1200）输水管线（双管）构成。出厂水输配水管网主要由dn1200（L=24km）的输水干管和市区沿主要街道铺设的配水管组成。输配水管网工程与冯家山水厂同时建设，2020年自来水集团公司对DN1200西侧引水管（角取水口至罗钵寺小学采用PE管内衬为主、不锈钢（304，壁厚2.5mm）内衬为辅的方案进行内衬修复，现状运行状况良好。冯家山水厂设计能力为20×104m3/d，冯家山水厂工程分期建设，现已实施两期工程，一期设计规模为8×104m3/d，于2000年6月正式向市区供水，二期扩建设计规模为4×104m3/d，2007年投入使用。现有工程环境保护“三同时”执行情况见下表2-9。

表2-9  现有工程环境保护“三同时”执行情况一览表
工程

名称

环评情况

批准内容

建设情况

验收情况

备注
宝鸡市冯家山水库取水工程
1996年5月24日陕西省环境保护局出具审批意见，通过审批

规模8.0万m3/d的引水工程、净水厂、输水工程、配水工程
规模8.0万m3/d的引水工程、净水厂、输水工程、配水工程
2003年5月22日完成竣工环境保护验收工作

一期

工程
中法合作自来水水厂改扩建项目
2003年4月1日宝鸡市环境保护局出具批复
对宝鸡市冯家山水厂进行扩建，扩建后供水能力由现在的8.0万m3/d增至12.0万m3/d
对宝鸡市冯家山水厂进行扩建，扩建后供水能力由现在的8.0万m3/d增至12.0万m3/d
2006年11月14日完成竣工环境保护验收工作
二期

工程
2、现有工程实际污染物排放总量
因冯家山水厂未对锅炉及排放废水进行过监测，且本次工程内容包含对水厂现有锅炉房的拆除和换址重建，故本次现有工程实际污染物排放量通过类比及理论计算进行核算，具体如下：

废气

本次冬季供暖天然气热水锅炉（0.35MW）废气排放类比陕西健康医疗集团七〇二医院冬季供暖天然气热水锅炉（1.05WM）锅炉废气。2025年1月14日至1月15日，陕西珈迈森环境检测有限公司技术人员对陕西健康医疗集团七〇二医院冬季供暖天然气热水锅炉废气排气筒进行了验收监测，监测结果见下表2-10。

表2-10   天然气锅炉燃烧废气监测结果

日期
项目
天然气锅炉燃烧废气排气筒出口监测结果
第一次
第二次
第三次
标准限值
2025年

1月14日
环保设施
超低氮燃烧器
/

排气筒高度（m）

8
/

管道截面积（m2）

0.0491
/

工况负荷

正常生产
/

烟温（℃）
48.6
51.1
50.8
/

烟气压力（Pa）
94
93
91
/

含氧量（%）
6.5
6.4
6.9
/
烟气含湿量（%）
14.35
14.29
14.26
/

工况烟气量（m3/h）
1944
1944
1927
/

标况烟气量（m3/h）
1360
1350
1339
/

测点烟气流速（m/s）
11.0
11.0
10.9
/

低浓度

颗粒物
实测浓度（mg/m3）
1.1
1.1
1.1
/

排放浓度（mg/m3）
1.3
1.3
1.4
10
排放速率（kg/h）
1.50×10-3
1.48×10-3
1.47×10-3
/
氮氧化物
实测浓度（mg/m3）
27
34
30
/

排放浓度（mg/m3）

33
41
37
50
排放速率（kg/h）

3.67×10-2
4.59×10-2
4.02×10-2
/
二氧化硫
实测浓度（mg/m3）

3 ND
3 ND
3 ND
/

排放浓度（mg/m3）

3 ND
3 ND
3 ND
20

排放速率（kg/h）

/
/
/
/

烟气黑度（级）
＜1
≤1
日期
项目
天然气锅炉燃烧废气排气筒出口监测结果
第一次
第二次
第三次
标准限值
2025年

1月15日
环保设施
超低氮燃烧器
/

排气筒高度（m）

8
/

管道截面积（m2）

0.0491
/

工况负荷

正常生产
/

烟温（℃）
51.1
51.4
50.1
/

烟气压力（Pa）
90
94
95
/

含氧量（%）
6.1
6.2
6.1
/
烟气含湿量（%）
14.85
15.21
15.36
/

工况烟气量（m3/h）
1909
1962
1962
/

标况烟气量（m3/h）
1317
1347
1349
/

测点烟气流速（m/s）
10.8
11.1
11.1
/
低浓度

颗粒物
实测浓度（mg/m3）
1.0
1.0
1.0
/

排放浓度（mg/m3）
1.2
1.2
1.2
10
排放速率（kg/h）
1.32×10-3
1.35×10-3
1.35×10-3
/
氮氧化物
实测浓度（mg/m3）
31
25
27
/

排放浓度（mg/m3）

36
30
32
50
排放速率（kg/h）

4.08×10-2
3.37×10-2
3.64×10-2
/
二氧化硫
实测浓度（mg/m3）

3 ND
3 ND
3 ND
/
排放浓度（mg/m3）

3 ND
3 ND
3 ND
20
排放速率（kg/h）

/
/
/
/

烟气黑度（级）
＜1
≤1
由上表监测结果可知，验收监测期间，天然气锅炉燃烧废气排气筒出口低浓度颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求；烟气黑度监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值的要求。

废气污染物排放总量核算

计算公式如下：

G = ∑Q×N×10-3
式中：G —— 排放总量（吨/年）

      ∑Q —— 有组织排放平均排放速率之和（千克/小时），数值参考监测报告，计算取平均值并取其1/3（类比锅炉规模为本项目模块化热水锅炉规模的3倍）为0.47×10-3kg/h（颗粒物）、0.013kg/h（氮氧化物）、0.67×10-3kg/h（二氧化硫，取检出限的一半）；
      N —— 全年工作时间（小时/年），锅炉房年工作时间约2880h/a。
计算得：颗粒物实际排放量为：0.001t/a，氮氧化物实际排放量为：0.037t/a，二氧化硫实际排放量约为0.002t/a。

（2）废水
①滤池反冲洗及沉淀池排泥水：根据现场踏勘及建设单位提供资料，冯家山水厂废水主要为滤池反冲洗及沉淀池排泥水，依据第三水厂自用水率历史监测数据，结合滤池反冲洗、沉淀池排泥的运行工况综合估算，水厂滤池反冲洗及沉淀池排泥水产生量约为5392m3/d，196.81万m3/a。水厂现有工程反冲洗废水及排泥水均直排排水渠。 

②化验室废水：根据建设单位提供资料，化验室废水约为0.08m3/d（29.2m3/a）（不包含检验废液，检验废液作为危险废物处置），化验室废水经化验室现有酸碱中和预处理调节pH值后进入厂区化粪池收集处理后定期拉运肥田。

生活污水：根据建设单位提供资料，生活污水产生量约为0.88m3/d，经化粪池预处理后定期清掏拉运肥田。

（3）噪声
现有工程噪声源主要为加药泵、滤池反冲洗泵泵等各类泵体运行噪声，噪声75～90dB(A)，对设备基础减振，加强对生产设备定期维护和维修等措施可以有效控制噪声，水厂四周已经绿化植树，依靠绿化、距离衰减降噪后，可以进一步减轻噪声对周边环境的影响。
根据收集的冯家山水厂厂界噪声监测报告（中研华亿监[环]第202601006号）可知，冯家山水厂厂界东、南、西、北昼夜噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。
表2-6  噪声监测结果    单位：dB(A)
监测点位
监测日期
监测时间
Leq

标准限值
是否达标
东厂界外1m
2026-1-26
昼间
51
55
达标
夜间
43
45
达标
2026-1-27
昼间
53
55
达标
夜间
44
45
达标
南厂界外1m
2026-1-26
昼间
52
55
达标
夜间
44
45
达标
2026-1-27
昼间
52
55
达标
夜间
43
45
达标
西厂界外1m
2026-1-26
昼间
52
55
达标
夜间
44
45
达标
2026-1-27
昼间
52
55
达标
夜间
44
45
达标
北厂界外1m
2026-1-26
昼间
51
55
达标
夜间
42
45
达标
2026-1-27
昼间
51
55
达标
夜间
43
45
达标
（4）固废
现有工程固废主要为废包装、废矿物油（桶）及废含油抹布、检验废液及废试剂瓶、生活垃圾。
根据建设单位提供资料，冯家山水厂现有工程废包装袋产生量约为0.05t/a，集中收集后定期由物资回收部门回收处理。废矿物油及及废含油抹布产生量约为0.095t/a、检验废液及废试剂瓶产生量约为0.022t/a，于化验室辅助用房内集中收集暂存后定期委托有资质单位（陕西绿林环保科技有限公司）处置。生活垃圾产生量约为2.0t/a，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，委托当地环卫部门统一处置。
3、与该项目有关的主要环境问题

通过现场踏勘调研及资料收集，现状冯家山水厂主要存在以下环境问题：

（1）冯家山水库现状一、二期工程反冲洗废水及排泥直排，不满足环保要求；

（2）现有项目采用液氯作为消毒剂，在储存投加过程中泄漏的环境风险较大；

（3）厂区现状冬季采暖天然气热水锅炉废气无组织排放且未执行例行监测；

（4）厂区内未设置一般固体废物暂存间及危险废物贮存库；

（5）现有项目未按要求填报排污登记。

4、整改措施

（1）建设反冲洗废水收集回用系统，包括反冲洗废水调节池及回用水泵；新建排泥水处理系统，包括排泥水调节池、污泥浓缩池、储泥池及污泥脱水机房（冯家山水厂供水设施设备更新改造工程中实施），妥善处置反冲洗废水及排泥水，避免环境污染。

（2）本次提升改造后采用次氯酸钠作为消毒剂，严格控制危废暂存间及加氯间储存室温度、湿度，经常检查，发现变化及时调整，并配备灭火器，环境风险降低，可保证环境风险可防可控。
（3）本项目建设内容中含拆除厂区现有锅炉房，重建锅炉房一座，锅炉采用深度低氮燃烧技术，根据相关要求将排气筒高度设置为10m，并做好规范化设置。

（4）厂区增设一般固体废物暂存间及危险废物贮存库。固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的标准要求设置并粘贴环保标识。

（5）本项目主要进行自来水生产和供应，国民经济行业分类为“D4610自来水生产和供应”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），排污许可类别应为“登记管理”，按要求填报排污登记。

（6）日常运营期间，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中要求制定并落实好锅炉废气及噪声等因子的监测计划。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-​2012）二级标准要求。
（1）常规污染物
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”
本次评价常规污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室公布的《2024年12月及1～12月全省环境空气质量状况》凤翔区的数据，具体分析结果如下：
表3-1   2024年宝鸡市凤翔区环境空气质量状况统计表
县区

项目

浓度（均值）

平均时间

标准限值

占标率

达标

情况

二级

凤翔区
PM10
60µg/m3
年均值

70µg/m3
86
达标
PM2.5
35µg/m3
年均值

35µg/m3
100
达标
SO2
7µg/m3
年均值

60µg/m3
12
达标
NO2
17µg/m3
年均值

40µg/m3
42
达标
CO

1.1mg/m3
（95位百分浓度）

24小时平均

4mg/m3
27
达标
O3
140µg/m3
（90位百分浓度）

日最大8小时平均

160µg/m3
88
达标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，凤翔区PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

因此，项目所在区域属于达标区。

2、特征污染物
为了解项目所在地区环境空气中特征污染物TSP和NOx现状，本次评价引用甘肃旭明行建技术检测有限公司对《凤翔高新技术产业开发区总体规划(2025-2035年)(修编)》环境影响评价现状检测（报告编号：XMXJ-HJ-2025-05-055），监测报告见附件。监测日期为2025年10月10日至10月16日，监测点位于本项目西北侧4950m处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，可以引用。引用监测点位与项目位置关系见图3-1，具体监测结果见表3-2。[image: image1.png]BRUIK IS

| &




图3-1   项目所在地与引用监测点位置关系图

表3-2   特征污染物监测结果   (单位：μg/m3)
点位
污染物
平均时间
评价标准
监测浓度范围
达标情况
侯村庙
TSP
24小时平均值
300
111~146
达标
NOX
1小时平均值

250
22~31
达标
二、地表水环境 

（1）区域地表水水质现状

项目所在区域主要地表水体为千河。本项目位于千河左岸，距离千河直线距离约780m。为了解该地表水环境质量现状，本次评价采用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2024年环境质量公报》中千湖（冯家山水库）断面和千河入渭口断面的水质情况监测数据，对千河水环境质量进行评价。监测结果见表3-3。

表3-3  地表水水环境质量现状监测统计表    单位：mg/L

断面名称

水质类别
溶解氧

高锰酸盐指数
BOD5
NH3-N
COD
总磷
氟化物
千湖（冯家山水库）断面
市控Ⅱ类
9.2
1.8
0.7
0.10
9.2
0.01L
0.30
评价标准GB3838-2002
6
4.0
3
0.5
15
0.1
1.0
千河入渭口断面
省控Ⅲ类
9.0
2.0
1.8
0.35
12.2
0.064
0.30
评价标准 GB3838-2002
5
6
4
1.0
20
0.2
1.0
根据2024年宝鸡市环境质量公报可以看出：千湖（冯家山水库）断面和千河入渭口断面的各水质指标分别满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类、Ⅲ类标准要求。
冯家山水厂原水水环境质量现状调查

冯家山水厂取水口位于冯家山水库东干渠上，地理坐标为东经107.206785°，北纬34.513045°。冯家山水库东干渠隶属于冯家山水库灌区系统，位于冯家山水库灌区的东部，主干渠起点位于水库枢纽下游，向东南延伸，途经凤翔区、陈仓区等地，覆盖关中平原西部农业区。全长约90公里，设计流量约15-20立方米/秒，是灌区的主要输水动脉之一。冯家山水库于1970年开工建设，1982年竣工，是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电、供水功能的大型水利工程。东干渠作为冯家山水库配套渠系，于1970年代与冯家山水库同步建设，旨在解决渭北旱塬地区的农业缺水问题，提升粮食生产能力。主要功能为：①农业灌溉：控制灌溉面积约30万-40万亩，惠及凤翔、陈仓等县区的农田，主要种植小麦、玉米等作物。②生态补水：为沿线河道、湿地提供生态基流，缓解干旱对生态环境的影响。③辅助供水：部分渠段为乡镇提供生活与工业用水补充。宝鸡市自来水集团有限公司委托宝鸡市宝水润达水务科技有限公司对冯家山水厂原水水质进行检测，监测频次为每月一次。本次引用2025年9月~2025年11月3个月的水质监测数据，具体情况详见表3-4。
表3-4   冯家山水厂原水水质监测结果一览表
序号

检验项目

标准限值

单位

2025年9月
2025年10月
2025年11月
1

水温

/
℃

23.2
18.1
15
2

pH

6～9

7.80 
8.08 
8.16 
3

溶解氧

≥6

mg/L

9.42
10.41
10.87
4

高锰酸盐指数

≤4

mg/L

1.32
2.63
2.52
5

化学需氧量(COD)

≤15

mg/L

6
9
＜4
6

五日生化需氧量(BOD5)
≤3

mg/L

0.6
1.4
1.4
7

氨氮(以N计)

≤0.5

mg/L

＜0.02
0.05
0.04
8

总磷（以P计）

≤0.1

mg/L

0.01
0.03
0.02
9

总氮（以N计）

≤0.5

mg/L

2.87
3.07
3.59
10

铜（Cu）

≤1.0

mg/L

＜0.02
＜0.02
＜0.02
11

锌（Zn）

≤1.0

mg/L

＜0.01
＜0.01
＜0.01
12

氟化物

≤1.0

mg/L

0.3
0.22
0.22
13

硒（Se）

≤0.01

mg/L

＜0.0005
＜0.0005
＜0.0005
14

砷（As）

≤0.05

mg/L

0.0023
0.0015
0.0013
15

汞（Hg）

≤0.00005

mg/L

＜0.00005
＜0.00005
＜0.00005
16

镉（Cd）

≤0.005

mg/L

＜0.0001
＜0.0001
＜0.0001
17

铬（六价）

≤0.05

mg/L

＜0.004
＜0.004
＜0.004
18

铅（Pb）

≤0.01

mg/L

＜0.0005
＜0.0005
＜0.0005
19

氰化物

≤0.05

mg/L

＜0.001
＜0.001
＜0.001
20

挥发酚(苯酚计)

≤0.002

mg/L

＜0.002
＜0.002
＜0.002
21

石油类

≤0.05

mg/L

＜0.01
＜0.01
＜0.01
22

阴离子表面活性剂

≤0.20

mg/L

＜0.04
＜0.04
＜0.04
23

硫化物

≤0.1

mg/L

＜0.02
＜0.02
＜0.02
24

粪大肠菌群

≤2000

CFU/L

1
1.9×102
未检出
25

硫酸盐

≤250

mg/L

36.3
26.5
28.5
26

氯化物

≤250

mg/L

13.49
6.53
7.05
27

硝酸盐(以N计)

≤10

mg/L

1.87
2.65
2.88
28

铁（Fe）

≤0.3

mg/L

＜0.05
0.09
＜0.05
29

锰（Mn）

≤0.1

mg/L

＜0.02
＜0.02
＜0.02
30

三氯甲烷

≤0.06

mg/L

＜0.0002
0.0002
＜0.0002
31

四氯化碳

≤0.002

mg/L

＜0.00002
＜0.00002
＜0.00002
32

三溴甲烷

≤0.1

mg/L

＜0.001
＜0.001
＜0.001
33

三氯乙烯

≤0.07

mg/L

＜0.0001
＜0.0001
＜0.0001
34

四氯乙烯

≤0.04

mg/L

＜0.0001
＜0.0001
＜0.0001
35
甲醛
≤0.9
mg/L

＜0.05
0.11
＜0.05
由监测结果可知，冯家山水厂取水口处原水监测因子的监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类和表2标准限值的要求。
三、声环境质量现状

为了解冯家山水厂及声环境保护目标处声环境质量现状，本环评委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2026年1月26日及1月27日对冯家山水厂厂界四周及周边50m范围内声环境保护目标处进行监测，监测点位见附图。

（1）监测项目：各测点昼、夜间等效连续A声级（LAeq）。

（2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。

（3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

（4）评价方法：按实测值（LAeq）与评价标准直接比较进行。

（5）监测结果及评价结果见下表3-5：

表3-5   声环境质量监测结果

监测点位
2026年1月26日
2026年1月27日

昼间（Leq （A））
夜间（Leq （A））

昼间（Leq （A））
夜间（Leq （A））
冯家山水厂东厂界
51
43
53
44
冯家山水厂南厂界
52
44
52
43
冯家山水厂西厂界

52
44
52
44
冯家山水厂北厂界
51
42
51
43
西侧付家涧村民房
50
41
50
41
北侧付家涧村民房
51
42
51
42
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

1类区标准：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）

由监测可知，项目周边敏感点声环境质量现状分别达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准限值。综上所述，本项目所在区域属于声环境达标区。

四、生态环境

本项目位于宝鸡市凤翔区长青镇冯家山水厂内东段。本项目不涉及取水口、输水管道及配水管网建设，不新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。

五、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目为自来水的净化生产，本次新建的斜管脉冲澄清池、V型滤池及臭氧接触池等构筑物均已按防渗要求建设，且提升泵房、锅炉房等构筑物已作地面硬化及防渗设置，不存在间歇入渗、连续入渗、越流、径流等地下水污染途径。不存在大气沉降、地表漫流、地下渗流等土壤污染途径。因此，无需进行地下水环境质量现状监测与评价。

六、电磁辐射环境现状评价

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

	环境

保护

目标
	一、大气环境保护目标
经现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为距离项目厂址较近的居民区，具体见下表3-6及附图。
表3-6  项目主要大气环境保护目标及保护级别表
环境要素

名称

坐标/°
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E
N

环境空气
付家涧村
107.269860
34.443459
居民区
人群
二类功能区
W、N
紧邻
杨家
107.272714
34.437601
居民区
人群
S
220
二、声环境保护目标

项目声环境质量控制目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类区标准，项目厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-7。

表3-7   主要声环境保护目标表

环境要素

名称

坐标/°
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E

N

声环境
付家涧村
107.269860
34.443459
居民区
人群

一类声环境功能区
W、N
紧邻
三、地下水环境保护目标

项目用地范围内及厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源保护目标。

四、生态环境

项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

1、大气污染物排放标准

施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表 1 中标准限值。运营期锅炉废气中颗粒物和二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相关限值要求，氮氧化物执行《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）。烟气林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中限值。运营期食堂预计设灶头2个，对应排气罩灶面投影面积约为3m2，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型”标准。具体见表3-8。
表3-8   废气排放标准

监控点
项目
标准值（mg/m3）

周界外浓度最高点
施工扬尘

拆除、土方及地基处理工程 0.8
《施工场界扬尘排放限值》

（DB61/1078-2017）
基础、主体结构及装饰工程 0.7
锅炉排气筒
SO2
20
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

颗粒物
10
NOX
30
《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）

林格曼黑度
≤1
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

专用烟道

出口
油烟

2.0

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
净化设施最低去除效率60%

二、废水

项目生产废水不外排，且项目不新增生活污水。

四、噪声
本项目位于宝鸡市凤翔区长青镇冯家山水厂内东段。项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体限值详见下表3-9。
表3-9   《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

厂界
标 准
标准值dB（A）
昼间
夜间
施工期场界
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70
55
运营期场界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

55
45
五、固体废物
本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的标准要求。

	总量

控制

指标
	根据《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》（环生态〔2022〕15号）以及《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号），建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。

结合本项目污染物排放特征，项目生产废水不外排，且项目不新增生活污水。本项目冬季采暖天然气热水锅炉NOx排放量为0.015t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期扬尘污染防治措施：依照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染防治条例》《宝鸡市环境空气质量限期达标规划》《宝鸡市大气污染防治专项行动实施方案（2023-2027年）》等关于扬尘控制的有关要求进行施工。施工扬尘的主要防治措施如下：

①施工现场出入口设置环境保护牌，公示举报电话、 扬尘污染控制措施、建设工地负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督；  

②防尘分段施工：土方、拆除、洗刨等工程作业时应当分段作业，实施湿法作业； 

③施工场地实现”洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其他粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。
④施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、掩埋和随意丢弃。

⑤施工场地安装视频监控设施，对施工扬尘进行实时监控，并与建设主管部门联网。

⑥在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，应按当地政府要求停止施工。在此基础上，施工造成的不利影响是局部的、短期的，本项目建设完成之后影响就会消失，因此本项目施工期大气环境影响可接受。

施工期废水污染防治措施：施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此，建议对施工期废水做好以下防治措施：  

①施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流等污染道路、水体；

②车辆冲洗废水：建设单位需建设临时沉淀池，废水沉淀后用于场地降尘洒水。加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行：

③施工初期，开挖产生的泥浆水及混凝土养护废水，将这类施工废水设沉砂池沉淀处理后尽量循环使用；

④施工期依托水厂内现有化粪池，生活污水经临时化粪池处理后定期清掏，外运肥田。

三、施工期噪声污染防治措施：施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声的影响，现就施工期的噪声控制措施提出以下措施：

①建筑施工时尽可能采用低噪声施工机械；

②调整施工设备布局将高噪声设备设置在场地西侧，并对高噪声设备采用移动式隔声屏障进行隔声；

③严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00-6：00）昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。
④运输车辆，运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速行驶、禁止鸣笛，减少对敏感点的影响。

四、施工期固体废物污染防治措施：施工期产生的固体废物主要是拆除等施工过程产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。以上垃圾应分别堆放，妥善处理。对建筑垃圾，其中可再生利用部分综合利用，不可综合利用的部分运送至相关部门指定地点处置，严禁随意丢弃。生活垃圾定点堆放，定期由环卫部门统一清运。

归纳建设期各项防治措施及其预期效果详见表4-1。

表4-1   建设期环保措施及预期效果一览表

项目

环保设施或措施要求

实施部位

保护对象

保证措施

预期效果

施工扬尘

①原材料运输、堆放要求遮盖；②场地四周设围栏，及时清理场地弃渣料，洒水抑尘，临时堆土、粉状物料及暂未建设区域及时苫盖，防止二次扬尘；③逐段施工方式，缩短工期。

①运输车辆、堆料场周围；②施工场地弃渣处。

施工场地周围大气环境、施工人员及周围植被

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理制度、质量管理规定。

周围环境空气质量满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）周界外浓度最高点限值

施工噪声防治

①合理布置，选用低噪声设备；②采取隔声、减振措施、设置硬质围挡；

施工场地强噪声设备

施工人员及施工场地周围的环境敏感点

施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

③严格操作规程，降低人为噪声环境污染；

源强大的噪声设备操作人员

④严格控制施工时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；

施工场地

⑤优化运输路线，减少对周围敏感点的影响。

固体废物处置

生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放，可再生利用部分综合利用，不可综合利用的部分运送至相关部门指定地点处置，严禁随意丢弃。生活垃圾定点堆放，定期由环卫部门统一清运。

施工场地与场外道路

施工场地周围环境空气、土壤及植被

合理调配土方

施工废水防治

设置临时沉沙池

施工场地

施工场地附近地表水体

全部综合利用

综上所述，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化落实本次环评提出的施工期扬尘、废水、噪声、固体废物和生态环境保护的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气产排情况
表4-2  本项目废气排放口一览表

名称

排气筒底部中心坐标/°

排气筒高度/m

烟囱出口内径/m

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放口类型

经度

纬度

锅炉排气筒（DA001）

107.357616

34.371202

10m

0.6
75

2880

一般排放口

表4-3   锅炉废气的产生量及排放量

产生工序

污染物

产生情况

处理措施

排放情况

产生量

产生浓度

排放浓度

排放量

天然气锅炉

工业废气量

538765万标立方米/年

/

/

538765万标立方米/年
/

SO2
0.0001t/a
18.56mg/m3
采用深度低氮燃烧技术燃烧废气经10m高排气筒排放

0.0001t/a
18.56mg/m3
NOx

0.015t/a

28.12mg/m3
0.015t/a

28.12mg/m3
颗粒物
0.0007t/a

1.30mg/m3
0.0007t/a
1.30mg/m3
2、源强核算

本项目运营期产生的废气主要包括臭氧-活性炭滤池泄漏的臭氧废气、化验室废气、锅炉废气和食堂油烟。项目废气核算过程如下：
臭氧-活性炭滤池泄漏的臭氧废气

该废气主要产生于臭氧发生过程与臭氧接触池的多余尾气。工艺涉及预臭氧接触池和臭氧接触池各1座，表面加盖封闭，臭氧接触时间15分钟，臭氧最大投加量为3mg/L，采用微孔扩散器于池底布气。臭氧属强氧化剂，在水中溶解性好。在臭氧接触池中其吸收率在95%以上，臭氧接触池为全封闭构筑物，剩余臭氧经臭氧接触池顶部密封管道收集后送臭氧破坏器处理后无组织排放。臭氧破坏器能快速、高效地将臭氧分解为氧气，分解效率在99%以上，出口处臭氧浓度不超过0.1ppm。同时，在臭氧发生间设置监控措施，由于臭氧易分解，主要控制泄漏量和及时报警停机，因此，臭氧废气排放对外环境基本无影响。

（2）化验室废气

冯家山水厂在厂区内设置水质监测化验室，对自来水水质进行常规检测。日常检测指标为（浑浊度、色度、肉眼可见物、pH值、水温、需氧量、高锰酸盐指数（以O2计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、氨氮（N3H-N））共12项指标，涉及的检测药剂主要包括酸类（如硫酸、盐酸、硝酸等）、有机溶剂（如乙醇、冰乙酸等），还有部分恶臭物质（如氨水等）。这些物质虽然种类较多，但用量均较少，检测操作均在通风橱内进行，化验室带有通风系统及排风系统，通过排风管引至办公楼楼顶排放，实际排放量极少，一般情况直接排放即可满足排放标准要求。因此，本评价不进行定量分析。

（3）锅炉废气

本项目拟拆除异址重建锅炉房，拟安装2台0.35MW天气燃气热水锅炉（一备一用），锅炉年运行120d、每天运行24h。根据厂区现有锅炉房运行情况及建设单位提供资料，本项目天然气热水锅炉天然气年耗气量约为5万Nm3/a。废气中主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。本次源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关推荐计算参数，烟尘的产生量参照《社会区域类环境影响评价》表4-12中油、气燃料的污染物排污系数（0.14kg烟尘/万m3天然气）；产污系数见下表4-4。
表4-4  本项目锅炉大气污染物排放情况一览表

产品名称
燃料名称
工艺名称
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其他
天然气
室燃炉
烟气量
Nm3/万m3-燃料
107753
颗粒物
kg/万m3-燃料
0.14
SO2
kg/万m3-燃料
0.02S
NOx
kg/万m3-燃料
3.03（低氮燃烧-国际领先）
备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据《GB17820-2018天然气》 
二类天然气中硫分含量总硫≤100mg/m3，本次环评S取值为100mg/m3。
本项目采用超低氮燃烧技术，实现对氮氧化物的减排效果。低氮燃烧器原理：通过降低燃烧温度来降低氮氧化物的产生。通过燃烧器内部对燃气系统分区，结合供风的分区，使火焰温度达到低温要求。低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量。通过计算，本项目燃气锅炉废气产排情况见下表4-5。
表4-5    项目天然气锅炉燃烧污染物产生量
总烟气量（Nm3）

颗粒物

SO2
NOx

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

538765
1.30

0.0007
18.56

0.0001
28.12

0.015
通过核算，本项目锅炉燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值要求。

（4）食堂油烟

本项目拟拆除异址重建食堂。食堂在进行食物烹调、加工过程中挥发的油

脂、有机质及热分解或裂解会产生一定量的油烟废气。本项目食堂为厂区工作人员提供就餐服务，日用餐20人。年用餐天数365天。

按照《中国居民膳食指南》中人均每天食用油脂摄入量上限为25克，则本项目食用油年用量为25g/人×20人×365天=1.825t/a。根据《城镇生活源产排污系数手册》，油的挥发量占总耗油量的2%～4%，本次评价取3%，则食堂油烟产生量为0.15kg/d（0.055t/a）。

食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过烟道引至食堂屋顶排放，油烟净化器处理效率设计不低于80%，则油烟排放量为0.011t/a。项目油烟净化器设计风量为6000m3/h，做饭时间按照每天4小时计，则油烟排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.33mg/m3。排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高排放浓度2.0mg/m3的标准要求。

3、非正常工况

本项目非正常工况主要考虑锅炉的启动、停机（炉）情况。锅炉采用天然气为能源，正常工况下为连续工作，当遇到锅炉水位过低、锅炉设备元件故障、停电、停气及其他紧急情况等非正常工况时，需进行紧急停炉。非正常工况下低氮燃烧器装置不能有效发挥作用，天然气无法燃烧，故非正常工况下，无大气污染物排放。

4、废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本项目大气监测计划如下表4-6所示。

表4-6    环境监测计划表

类别

监测点位

排放口类型
监测项目

监测频次
执行排放标准
废气

有组织

DA001
一般排放口
氮氧化物
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
颗粒物
1次/年
二氧化硫
1次/年
林格曼黑度
1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
5、废气治理措施及其可行性

臭氧-活性炭滤池泄漏的臭氧：预臭氧接触池和臭氧接触池表面加盖封闭，剩余臭氧经臭氧接触池顶部密封管道收集后送臭氧破坏器处理后无组织排放。同时，在臭氧发生间设置监控措施，由于臭氧易分解，主要控制泄漏量和及时报警停机，经类比其他水厂废气验收情况，一般情况下剩余臭氧经臭氧破坏器处理后对外环境基本无影响。

化验室废气：化验室药剂种类虽比较多，但用量均较少，实验过程均在通风柜下进行，化验室带有通风系统及排风系统，通过排风管引至办公楼楼顶排放，实际排放量极少。本项目化验室用于水质常规监测，主要监测微生物指标和物理指标，经类比其他水厂废气验收情况，一般情况直接排放即可满足排放标准要求。
锅炉废气：本项目采用超低氮燃烧技术，实现对氮氧化物的减排效果。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），低氮燃烧技术属于氮氧化物治理可行性技术，因此，本次环评要求锅炉设置低氮燃烧装置措施可行。
食堂油烟：根据《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）指出“小型餐饮业单位建议采用机械式油烟净化器、静电式油烟净化技术技术等”，项目食堂采用油烟净化器，属于静电式油烟净化技术，符合《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）要求，经计算食堂油烟经处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，食堂油烟处理技术可行。
6、大气影响分析

本项目废气主要为臭氧废气、化验室废气、锅炉废气和食堂油烟、各类废气排放量均较小，企业针对废气采取了有效收集治理措施，保证废气达到相应排放标准要求。项目位于环境空气二类区，为达标区，在采取环评提出的污染防治措施后，预计本项目建成后不会降低周边大气环境质量，不会对周边居民造成不利影响。

7、排气筒高度符合性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上。本项目为水厂厂内异址重建锅炉房，周围半径200m范围内最高建筑为位于锅炉房北侧的办公楼，高度为12m，考虑到安全及水厂厂区实际情况等因素，烟囱无法高出办公楼，锅炉房高度3.6m，本项目锅炉燃烧废气经一根10m高排气筒高出锅炉房楼顶排放，因此，排气筒高度符合要求。
二、营运期水环境影响分析

1、废水源强核算

本次提升改造项目不新增劳动定员，故不新增生活污水。本项目产生的废水主要为生产废水、锅炉废水和化验室废水、食堂废水。各类废水污染物产排情况如下所示：

①生产废水：项目生产废水主要为滤池反冲洗水及澄清池排泥水，类比现有工程可知，产生量为2537.78m³/d，拟采用的污染防治措施为：滤池反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水排入污水调节池调节后进入密度沉淀池浓缩脱水，密度沉淀池上清液回至格栅前端回用于自来水的生产。脱水废水返回排泥水调节池，不外排。

②锅炉废水：项目锅炉运行过程中产生的废水主要为锅炉定期排水以及软化水系统产生的反冲洗水和软化水制备废水。根据厂区运行情况及建设单位提供资料，项目锅炉废水排放量约为0.039m3/d（4.68m3/a），根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表4中内容，本项目锅炉废水主要污染因子为COD及溶解性总固体。锅炉废水排入厂区化粪池定期清掏肥田。
本次项目参考《宝钛集团有限公司职工住宅区“三供一业”（供热）新建燃气锅炉项目环境影响报告表》中的废水污染物浓度数据，项目废水中各项污染因子排放情况详见下表4-7。
表4-7   废水排放情况一览表
类别

废水排放量(m3/a)
污染因子

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）
排放时间

废水

4.68
pH（无量纲）

8.2
/
2880h

化学需氧量
200
0.001
溶解性总固体
800
0.004
③化验室废水：化验室用水主要来自实验操作、实验设备及器皿的清洗，化验室废水量为0.04m3 /d（14.6m3/a）。实验操作使用试剂后产生的检测废液及实验器皿首次冲洗废水单独收集用桶收集暂存至危废贮存点，定期交有资质单位回收处理。因此废水主要来自实验操作、实验设备及器皿的后续清洗，清洗过程已基本将仪器中的酸、碱等污染物洗入废液中，所以清洗废水中主要含有的污染物为pH、COD、SS等，浓度均较低，化验室内酸碱中和处理后排入厂区化粪池定期清掏肥田。

参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材并结合本项目实际情况，化验室废水中污染物浓度和污染负荷见下表4-8。

表4-8   项目实验废水污染物产排情况一览表

污染因子

COD

BOD5
SS

pH

中和处理前

（14.6m3/a）
产生浓度（mg/L）

100

80

60

5~10（无量纲）

产生量（t/a）

0.0015
0.0012
0.0009
/

中和处理后

（14.6m3/a）

排放浓度（mg/L）
100
80
60
6~9（无量纲）

排放量（t/a）
0.0015
0.0012
0.0009
/
④食堂废水：项目食堂废水产生量为0.4m³/d（146m³/a），食堂废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油、LAS，经隔油池预处理后排入化粪池处理后拉运肥田。隔油池隔油效率按50%计，不考虑隔油池对其他污染物去除效率。参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材、《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）并结合本项目实际情况，食堂废水污染物浓度和污染负荷见下表4-9。

表4-9   项目食堂废水污染物产排情况一览表

污染因子

COD

BOD5
SS

NH3-N
动植物油

LAS

隔油池处理前

（146m3/a）
产生浓度（mg/L）

600

400

400

30

150

30

产生量（t/a）

0.088
0.059
0.059
0.005
0.022
0.005
隔油池处理后
（146m3/a）

排放浓度（mg/L）
600
400
400
30

75

30

排放量（t/a）
0.088
0.059
0.059
0.005
0.011
0.005
2、废水治理设施可行性分析

（1）生产废水
本工程常规处理及深度处理所产生的生产废水主要是澄清池排泥水和V型滤池及活性炭池的反冲洗废水反冲洗水，主要污染物为SS，反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，反冲洗水水质较好，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排；排泥水排入排泥水调节池后进行浓缩脱水，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。

本次提升改造项目制水工艺为絮凝，沉淀，过滤，消毒，产品出水；加药系统所用药品（即消毒剂次氯酸钠，混凝剂絮凝剂PACL、PAM），均属于自来水生产行业成熟的常态药品，不含有毒有害物质，主要作用是促进水质净化，不会对水质造成污染。沉淀池排泥水依托厂区同期工程（冯家山水厂供水设施设备更新改造工程）排泥水处理系统处理，经查阅《水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗水直接回用的研究》（黄麦秋厦门科技 2007年01期）、《滤池反冲洗水直接回用对给水厂水质的影响》（张弓、孙敏、付永华《工业水处理》（2012年第四期））中相关研究结果，经沉淀、浓缩后的沉淀池排泥水以及滤池反冲洗废水可继续回用生产，且回用的生产废水可以提高色度、COD和氨氮的去除率，菌落总数会稍有增加，但若加强水的消毒，不会对出水水质带来影响，该工艺已成熟运用多年技术可行。因此生产废水处理措施采用回用的方式是可行的。
（2）实验废水治理措施可行性分析

本项目设置一台实验废水中和处理装置，达到调节实验废水酸碱度的目的，

处理工艺为根据进入的废水pH，投加酸碱药品进行中和预处理后进入化粪池处理，本项目化验室废水采用“酸碱中和池”处理属于《化学化验室废水处理装置技术规范》（GB/T 40378-2021）中的可行技术。

（3）食堂餐饮废水治理设施可行性分析

隔油池：是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性

油类物质的技术。在隔油池中沉淀下来的动植物油及其他杂质则定时清渣，经过隔油处理的废水，已去除乳化油及其他污染物。项目建设时严格按照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）进行设计和施工，确保含油废水有足够的处理时间和良好的处理效果。因此项目采用隔油池处理食堂餐饮废水可行。
化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡型生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期将污泥清掏外运。

本项目新增化粪池废水处理量为0.089m3/d，水厂厂区西南角设置有1个化粪池总容积约150m3，满足废水停留时间超过24小时的要求，建设时严格按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）进行设计和施工，确保废水有足够的处理时间和良好的处理效果。综上，本项目使用化粪池处理综合废水具有可行性。

本项目废水污染防治措施及可行技术分析见下表4-10。

表4-10    本项目废水污染防治可行技术分析

废水类别
污染因子

本项目采取措施
可行技术

生产废水
V型滤池及活性炭池反冲洗废水
SS
滤池反冲洗水由厂区排水系统流入废水调节池，在废水调节池内暂存沉淀后返回自来水净水工序再次利用，不外排。
沉淀、高密度沉淀池浓缩、离心脱水
澄清池排泥水
排泥水排入排泥水调节池后进行浓缩脱水，浓缩池上清液回至格栅前端回用于自来水的生产。脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
实验废水
pH、COD、SS
化学实验废水处理装置中和处理+化粪池
中和
食堂废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
隔油池+化粪池
厌氧

锅炉废水
pH、化学需氧量、溶解性总固体

化粪池
厌氧

参照上表可知，本项目废水污染物防治技术可行。

三、噪声 

1、噪声源

本项目潜水排污泵、潜水搅拌机、潜水轴流泵、潜污泵、混凝池快速搅拌器等设备位于水下，噪声较小（潜水轴流泵、潜水排污泵、潜污泵等作为一种集潜水电机与轴流泵于一体的泵组，运行时噪声低，且泵站内无高温，有效改善了操作环境），因此主要噪声源为各类风机、空压机、反冲洗泵等设备的运行噪声，本次分别以附属用房和臭氧制备车间西南角为原点，项目噪声源见下表。各主要设备声压级见表4-11、表4-12。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、噪声预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

表4-11    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）     （单位 dB（A））
序号

建筑物名称

声源名称

声压级/距声源距离dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB（A）

运行时段

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

东

南
西
北
东
南
西
北
声压级dB（A）

建筑物外距离/m

东
南
西
北
1

附属用房

空压机1
85/1
车间隔声、基础减振

3
10
1
26
2

2

13
66
70
70
66
2400h
15
51
55
55
51
1
2
空压机2
85/1
3
11
1
25

2
3

13
66
70
68
66
2400h
51
55
53
51
1
3
空气干燥机1
75/1
3
12
1
26

2
2

13
56
60
60
56
2400h
41
45
45
41
1
4
空气干燥机2
75/1
3
13
1
25

2
3

13
56
60
58
56
2400h
41
45
43
41
1
5
电动单梁起重机
60/1
5
15
1
22
1

6

14
41
60
42
41
1460h
26
45
27
26
1
6
电动单梁起重机
60/1
7
8
1
20
1

8

14
41
60
42
41
1460h
26
45
27
26
1
7
臭氧制备车间

臭氧发生器1
70/1
3
3
1
12
3

3

9
51 

53 

53 

52 

8760h
36
38
38
37
1
8
臭氧发生器2
70/1
3
5
1
12
5

3

5
51 

52 

53 

52 

8760h
36
37
38
37
1
9
臭氧发生器3
70/1
3
7
1
12
7

3

3
51 

52 

53 

53 

8760h
36
37
38
38
1
10
氧气颗粒过滤器1
70/1
1
3
1
14

3
1
7

51 
53 
60 
52 
8760h

36
38
45
37
1
11
氧气颗粒过滤器2
70/1
1

5

1

14

5
1
5

51 
52 
60 
52 
8760h
36
37
45
37
1
12
氧气颗粒过滤器3
70/1
1
7
1
14
7

1

3
51 

52 

60 

53 

8760h
36
37
45
38
1
表4-12   工业企业噪声源源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强

声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声压级/距离dB（A）/m
1
真空风机1
点源
164
207
1
75/1
选用低噪设备、基础减震、润滑保养。
稳定声源
2
真空风机2
点源
166
197
1
75/1
稳定声源
3
LX电动单梁悬挂起重机
点源
179
196
1
60/1
选用低噪设备、基础减震、定期保养。
稳定声源
4
离心式水泵1
点源
180
207
1
75/1
选用低噪设备、基础减震、定期保养。
稳定声源
5
离心式水泵2
点源
150
187
1
75/1
选用低噪设备、基础减震、定期保养。
稳定声源
7
离心式水泵3
点源
157
170
1
75/1
选用低噪设备、基础减震、定期保养。
稳定声源
8
罗茨风机1
点源
152
173
1
85/1
选用低噪设备、基础减震、定期保养。
稳定声源
9
罗茨风机2
点源
152
163
1
85/1
稳定声源
10
罗茨风机3
点源
152
177
1
85/1
稳定声源
备注：以厂界西南角为坐标原点。
3、预测参数
（1）噪声源强
（2）预测点的确定

项目噪声预测点为项目厂界，即厂界东、南、西、北边界外1m处。预测条件假设：

①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；

③噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。
（3）室内声源

室内声源可采用等效室外声源的声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下图所示：


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	
[image: image10.emf]L

p1

L

p2

声源


图4-1    室内声源等效为室外声源图例

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1；


[image: image11.wmf]
[image: image12.wmf]）

（

R

4

r

4

Q

lg

10

L

L

2

w

1

p

+

+

=

p


式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α） ，S ：为房间内表面面积，m2；α ：为平均吸声系数，本评价α取0.15；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2；


[image: image13.wmf]）

（

6

TL

L

L

p1

2

p

+

-

=


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。
③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image14.wmf]lgS

10

T

L

L

p2

w

+

=

）

（


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2T（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。

（4）总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j级等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为：

[image: image15.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

1

i

M

1

j

L

1

.

0

j

L

1

.

0

i

eq

Aj

Ai

10

t

10

t

T

1

lg

10

T

L


式中：

Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（5）预测因子、预测时段、预测方案

预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

预测时段：固定声源投产运行期。

预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。

（6）噪声预测结果

本次环评采用环安噪声环境影响评价系统进行预测，项目年运行365天，每天运行24小时，预测结果见下表4-13。

表4-13    噪声预测结果统计表  单位dB（A）

评价点位置

噪声背景值

本次项目厂界及声环境保护目标处噪声贡献值

全厂噪声贡献值（厂界）及噪声预测值（声环境保护目标）
昼间

夜间

昼间
夜间

昼间
夜间

冯家山水厂东厂界
53
44
39
39
53
45
冯家山水厂南厂界
52
43
37
37
52
44
冯家山水厂西厂界
52
44
35
35
52
45
冯家山水厂北厂界
51
43
36
36
51
44
西侧付家涧村民房
50
41
35
35

50
42
北侧付家涧村民房
51
42
36
36

51
43
由预测结果可知，正常工况下，在对主要设备进行隔声、减振等措施后，扩建后四周厂界噪声昼间、夜间预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（昼间≤50dB(A)，夜间≤45dB(A)）；环境保护目标付家涧村民房（水厂西侧和北侧）昼间、夜间预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间≤50dB(A)，夜间≤45dB(A)）。
4、噪声污染治理措施

为减少噪声对周围环境的影响，本次评价要求建设单位从合理布局、技术防治、管理措施等方面采取有效防噪措施：

（1）合理布局

在满足水厂净水工艺需求的情况下，将主要高噪声设备（水泵、风机）设置于专用设备房内，并尽量远离厂界及声环境保护目标；设备运行期间应尽量关闭设备房门窗；在管道布置、设计及支吊架选择上注意防振、防冲击，以减少噪声对环境的影响。

（2）技术防治

①选用低噪声、环保型、节能型生产设备，对风机、水泵等设置底座基础减振；

②将高噪声设备（水泵、风机）置于室内，设备不紧贴墙布置，尽量远离窗门；

③加强厂区周边绿化，尤其在高噪声设备房周边加密种植绿化，既美化环境又起到一定的吸声降噪作用；

④厂界四周设置不低于2.5m的围墙，在设备噪声传播途径上通过厂区墙体进一步削减噪声。

（3）管理措施

加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗，定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行时产生的噪声。

经上述措施处理后，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中1类标准（昼间≤50dB(A)，夜间≤45dB(A)）；环境保护目标水南村居民楼满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间≤50dB(A)，夜间≤45dB(A)）。因此，通过采取设备减振、设备房及厂区墙体隔声、绿化降噪等综合治理措施后，不会对周围的环境造成明显影响。
5、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下表4-14：

表4-14   项目噪声监测计划表
监测点位
监测项目
监测频次
执行标准

厂界外1米
等效连续A声级
1次/季度、昼间及夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值要求

西侧付家涧村民房

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

1 类标准

北侧付家涧村民房

四、固体废物

本改扩建项目固体废物主要为污泥、废包装材料、废活性炭滤料、废离子交换树脂、次氯酸钠废包装桶、化验室检测废液及废试剂瓶、废催化剂和废矿物油（桶）及废含油抹布，具体分析如下：
固体废物类别

①污泥

污泥浓缩工序会产生一定量的污泥。水厂沉淀池排泥水经排泥水处理系统后产生的污泥一般含有大量的无机物，基本无利用价值，污泥中的主要成分为泥砂。根据水厂现有工程实际运营情况及类比同类项目，每生产10000m3自来水就产生0.025t污泥，本次提升改造新增60000m3/d供水规模，则污泥产生量为0.15t/d、54.75t/a。自来水生产和供应产生的污泥属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）中的其他固体废物（废物代码为461-001-S90），经污高密度沉淀池浓缩+离心脱水处理，将污泥含水量将至60%以下，外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用。
②废包装材料
项目运营过程中聚合氯化铝和聚丙烯酰胺加药使用后会有废包装材料产生。根据水厂现有工程实际运营情况及建设单位提供资料，项目用混凝剂聚合氯化铝为液态，由槽车定期拉运至厂内卸至加药间聚合氯化铝储罐内。
根据水厂现有工程实际运营情况及类比同类项目，本次提升改造项目絮凝剂聚丙烯酰胺使用量为1700t/a，包装规格为25kg/袋，包装袋按0.001kg/个计算，包装规格为25kg/包，则废包装袋产生量约为0.068t/a。废包装袋属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）中的SW17可再生类废物（废物代码为900-003-S17），经收集后交由物资回收单位处理。

③废活性炭滤料

项目运营过程中活性炭滤池需定期更换滤料，本项目为自来水厂，水质较好，根据项目设计资料及类比同类项目，滤料约一年一换，产生量约380t/a（含水率约40%），废活性炭滤料属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）中的SW59其他工业固体废物（废物代码为900-008-S59），由活性炭滤料供应单位回收处置，水厂内不暂存。

④废离子交换树脂

锅炉软化水制备系统采用离子交换树脂制备软化水，根据建设单位提供资料，一般5年更换一次，每次更换量为0.05t，平均每年产生量为0.01t/a，属于一般固体废物，由厂家更换回收，水厂内不暂存。
⑤次氯酸钠废包装桶
本项目使用次氯酸钠对处理后自来水进行消毒处理，在消毒过程中会产生次氯酸钠废包装桶，根据建设单位提供资料及项目设计文件，其产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，废物代码900-047-49，次氯酸钠废包装桶收集暂存于危险废物贮存库，定期委托由有资质单位进行处置。

⑥化验室检测废液及废试剂瓶
建设单位设置有化验室，主要是针对原水、过程水和出水水质进行检测，检测指标为企业日常检测指标为（浑浊度、色度、肉眼可见物、pH值、水温、需氧量、高锰酸盐指数（以O2计）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭和味、氨氮（N3H-N））共12项指标，日常监测过程中产生的检测废液及废试剂瓶等均为危险废物，类比现有工程，其产生量约0.011t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，废物代码900-047-49，对废药品、各类废液及药瓶等废包装进行分类收集，已采用塑料桶密封收集后暂存于危废贮存库内，定期委托由有资质单位进行处置。

⑦废催化剂

本项目采用触媒型尾气吸收装置处理残余臭氧，根据项目设计文件及类比同类型项目，催化剂每三年更换一次，更换量约0.001t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW50废催化剂，废物代码772-007-50，次氯酸钠废包装桶收集暂存于危险废物贮存库，定期委托由有资质单位进行处置。

⑧废矿物油（桶）及废含油抹布
项目风机、空压机等设备维修维护过程过程中需要矿物油进行润滑。根据业主提供的设备保养手册及类比现有工程，废矿物油（桶）及废含油抹布产生量约0.048t/a。废矿物油（桶）属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。废含油抹布属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集暂存于危险废物贮存库，定期委托由有资质单位进行处置。

表4-15   项目固体废物分析结果汇总表
名称

产生环节

形态

性质

废物代码

环境危险特性
产生量

（t/a）

处理处置方法

污泥
污泥离心脱水
固态
一般固废

461-001-S90
/

54.75
外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用
废包装材料
加药间
固态
一般固废

900-003-S17

/
0.068
收集后交由物资回收单位处理

废活性炭滤料

活性炭滤池
固态
一般固废
900-008-S59

/
380
活性炭滤料供应单位回收处置，水厂内不暂存
废离子交换树脂
供暖锅炉
固态

一般固废

900-999-99

/

0.01
厂家回收，水厂内不暂存
次氯酸钠废包装桶
消毒间
固态
危险废物
900-047-49

T/C/I/R 
0.5
采用带盖密闭专用桶对其进行分类收集，暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位进行处置，并建立危险废物转移联单制度，科学管理。

化验室检测废液及废试剂瓶
化验室
液态/固态
危险废物
900-047-49
T/C/I/R
0.011
废催化剂
臭氧治理
固态

772-007-50
T
0.001
废矿物油（桶）及废含油抹布

设备维修维护

液态/固态
900-249-08

T/I 

0.048
900-041-49

T/In
2、环境管理要求

（一）一般固废暂存管理要求

废活性炭滤料、废离子交换树脂由厂家定期回收，废包装材料收集后交由物资回收单位处理，一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（二）脱水污泥管理要求

本项目利用水厂内空置厂棚堆存脱水污泥，厂棚地面按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定进行防渗，防渗满足一般防渗区的要求，同时设置防雨、围堰等设施。污泥在堆场内堆存时间视实际情况而定，当超过污泥堆场面积80%时，应尽快联系有资质的污泥清运单位进场清运处置，出厂污泥含水量不大于60%，外运合法的生活填埋场卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用。

运输要求：①应采用密闭车辆进行运输，不得使用敞篷车辆。车辆应符合环保要求，配备必要的污染防治设备，如密封装置、防渗漏措施等，确保污泥在运输过程中无泄漏、洒落。②应与运输单位、处置单位建立转运联单制度，如实记录污泥产生种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

③运输路线应避开车流集中道路和人流密集的居民住宅区，运输时间应避开交通高峰。

（三）危险废物管理要求

本项目新建1间约15m2的危废贮存库，用于暂存项目产生的危险废物。

（1）危险废物暂存要求

针对危废贮存库的建设及管理等，本环评提出以下主要要求，其他详细要求查阅《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：

①危废贮存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、运行、管理、防渗等，应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②设置必要的贮存分区，按危废类别贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》的要求转移。

⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

⑥危废贮存库、容器现有标识不规范，应按《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276-2022）》要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。标识如下：
[image: image16.png]febeR

RETR:

R

RIS

FERES:

BERES:

pediog s

AEEm:

BRI

A/ W -

KRNI R :

=4 B

RYER:

ﬁ;i:





[image: image17.png]



[image: image18.png].fLIZAEfI@J

77t

B EFR:

LR

e & B B





危险废物标签标识

危险废物贮存分区标志

设施标准

（2）危险废物收集、贮存及环境管理要求

危险废物在厂内收集、贮存应该按照国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求严格执行，具体要求如下：

①危险废物收集时应根据危险废物的数量、危险特性、物理形态等因素确定

包装形式，包装材料要与危险废物相容。

②装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面

之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。

③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

④设置相关运行管理台账，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须

做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和

包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废

物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑤按要求在省固废平台网上申报备案。

（3）危险废物的转运要求

项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》

（HJ 2025-2012）的要求进行，具体如下：

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；

②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规

定》（交通运输部令2013年第2号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

④危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接收单位，第五联交接受地环保局。

⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有危险货物运输许可证。

五、土壤、地下水环境影响分析

1、污染源、污染物类型和污染途径识别

根据《环境影响评价术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为自来水生产和供应工程，属于IV类项目，无需开展地下水评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。但本着生态环境保护的原则，具体分析如下：

①项目运营后，原水取自冯家山水库东干渠，供水来自厂内净化水，不进行地下水的开采。因此，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。

②V型滤池及活性炭池反冲洗水在废水调节池内沉淀处理后返回净化工序再次利用，不外排；斜管脉冲澄清池排泥水排入排泥池后，上清液回用净水工序再次利用，不外排。本项目产生的废水对地下水环境没有污染。

③项目斜管脉冲澄清池、V型滤池及活性炭滤池等净水构筑物及高密度沉淀池、废水调节池、排泥调节池和化粪池等均为混凝土结构池体，有一定的防渗漏作用。故本项目基本不会对地下水造成污染影响。

④根据工程设计情况，本项目将水厂消毒全部更改为次氯酸钠（购买成品）消毒，相应配套设施设备设置于加药间内，并设置围堰及防渗，用于事故状态对泄漏的物质进行拦截。
综上分析，本项目正常工况下，不会产生土壤、地下水污染，只有在事故状态下，危废贮存库废矿物油收集桶及化验室检测废液等液态危险废物可能会发生泄漏等情况，地面防渗层发生破损，会导致液态危险废物通过地面缝隙渗漏进入土壤，对周边土壤造成污染，长时间泄漏可能深入地下对地下水造成污染。本项目对土壤、地下水的污染源、污染物类型及污染途径详见下表4-16：

表4-16   项目土壤、地下水环境污染源、污染物类型和污染途径识别表

污染源
污染物类型
污染途径
危废贮存库
废矿物油、检验废液
垂直入渗

消毒间
次氯酸钠
垂直入渗

2、保护措施

（1）源头控制措施

主要包括在加药管道、加药设备等存储单元采取相应措施，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

分区防控措施

根据项目工程内容和污染物泄漏的途径，结合产生的污染物控制难易程度等，

对项目区进行分区防渗，一般情况共分为简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。

根据工程分析可知，项目重点防渗区主要为危废贮存库、加药间等容易发生污染物渗漏，且会对地下水造成污染的区域；一般防渗区主要包括一般固废暂存场、斜管脉冲澄清池、V型滤池及活性炭滤池等净水构筑物、高密度沉淀池、废水调节池、排泥调节池、化粪池设施等区域；简单污染防治区主要包括锅炉房、厂区道路等其他区域。

根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中需根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要调整。

本项目拟选用防渗措施如下表4-17所示：
表4-17    建设项目污染区划分及防渗等级一览表

防渗级别

区域名称

防渗技术要求

重点防渗区

加药间

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
危废贮存库
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准，地面自下而上采用防护垫层、2mmHDPE膜+保护层+水泥
一般防渗区

一一般固废暂存场、斜管脉冲澄清池、V型滤池及活性炭滤池等净水构筑物、高密度沉淀池、废水调节池、排泥调节池、化粪池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区
锅炉房、道路等其他区域
一般地面硬化
综上，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各单元的渗透系数均较低，不会对评价区地下水及土壤产生明显影响。

六、环境风险

1、风险源分布情况
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），并结合工程分析可知，本项目涉及的危险物质是次氯酸钠、冰乙酸、硫酸、硝酸、盐酸、氨水、甲烷、化验室检测废液和废矿物油等。风险物质分布情况详见下表4-18。

表4-18    项目风险物质调查结果
名称
CAS号
原项目最大存在量q1（t）
本项目最大存在量q2（t）
厂内最大存量（t）

临界量（t）
Q值
存储位置
次氯酸钠

7681-52-9

0
30t（浓度约10%，折算为纯物质量为3t）

3
5
0.6000 

消毒间
冰乙酸

64-19-7

0.00052
0.0003
0.00082

10
0.0001 

化验室
硫酸

7664-93-9

0.0018
0.0009
0.0027

10
0.0003 

化验室

硝酸

7697-37-2

0.0015
0.0008
0.0023

7.5
0.0003 

化验室

盐酸（≥37%）
7647-01-0
0.0012
0.0006
0.0018

7.5
0.0002 

化验室

氨水（浓度≥20%）
1336-21-6

0.0009
0.0005
0.0014

10
0.0001 

化验室

甲烷
74-82-8
0.0007
0.0004
0.0011

10
0.0001 

燃气管道

化验室检测废液
/
0.0219
0.011
0.0329

50
0.0007 

危废贮存库
废矿物油
/
0.095
0.048
0.143

50
0.0029 
危废贮存库
合计
0.6047
Q<1
注：消毒间贮存的为成品次氯酸钠溶液，主要成分为次氯酸钠，其中有效成分含量约为10%，

本次计算危险物质最大存在量按照纯物质量进行折算。

天然气管道在本项目场地内管道长度约为200m，其管径为80mm，标况下天然气密度为0.7174kg/Nm3，则本项目天然气最大存在量约为0.0007t。通过计算可知 Q<1，项目环境风险潜势为 I。
2、可能影响环境的途径

表4-19    影响途径一览表
风险物质
风险源分布
可能影响的途径

次氯酸钠
消毒间
泄漏液、火灾消防水进入雨水管、绿化带，进而污染地下水、土壤环境。
冰乙酸、硫酸、

硝酸、盐酸（≥37%）、氨水（浓度≥20%）
化验室

化验室使用的原料均为小包装试剂瓶，最大容量为500mL/瓶，即使在实验室内发生泄漏，泄漏量也较小，可在实验室内部得到控制，一般不会扩散到实验室外。
甲烷
燃气管道
发生事故的类型主要为泄漏、爆炸和燃爆，引起大气环境的污染，火灾消防水进入雨水管、绿化带，进而污染地下水、土壤环境。
化验室检测废液、废矿物油
危废贮存库
危废贮存库地面及裙角均做好防腐防渗，暂存的危废主要为废矿物油、实验室废液，废矿物油采用铁桶密封包装，这些固废一般风险影响较小，检验废液采用吨桶密封储存，一旦包装桶破损，检测废液渗漏后可收集到防渗漏托盘内，风险影响较小。

3、风险防范措施

1、生产过程风险防范措施

（1）火灾爆炸风险常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

（2）必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查。

（3）废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

（4）加强工艺管理，严格控制工艺指标。水厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到安全环保有专业人员专职负责。

（5）把好设备进场关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

（6）厂区应建立处理环境事故的日常和应急两级物资储备，包括应急车辆以及自身防护装置、抢修设备工具等应急物资。同时需配备相应的应急物资及装备，如灭火器、堵漏卡箍、消防沙土等。

2、储存风险防范措施

储存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的泄漏等污染事故，是安全生产的重要方面。

（1）对次氯酸钠储罐设高液位报警器、高液位停泵设施，设截止阀、流量监测和检漏设备；设立检查制度；防止物料溢出泄漏。同时定期对次氯酸钠储罐、管道进行检修、维护，确保其正常使用；定期对储罐围堰进行检修、维护，确保发生泄漏时能够收集泄漏的次氯酸钠。并对消毒间做好防腐防渗，避免次氯酸钠渗入地下。

（2）按照规范建设危险废物贮存库，产生的危险废物及时收集、暂存于危险废物贮存库内，并委托有资质单位定期处置。危险废物收集、暂存、处置过程做好台账记录。定期检查、更换不满足要求的危险废物收集容器，化验室检测废液等液态危险废物收集容器置于防渗漏托盘内，避免长期使用过程发生泄漏风险。

（3）危废贮存库内必须按规范配备消防灭火器材及个人防护应急器材。

6、分析结论

本项目危险物质的存在量较小，环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险影响范围较小，影响程度轻微，通过对风险物质的存储、使用进行严格管控，对风险源进行监控，同时配备相应的应急物资等风险防范措施后，项目环境风险影响可控。

八、生态环境影响和保护措施

通过现场调查，评价区域内植物资源种类较少，未发现评价区域内有需要重点保护的野生动植物种群及栖息地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

本项目建设和运营过程中注意对周围环境的影响，“三废”治理达标排放，同时加强绿化措施，可使项目对周围环境产生的污染影响降低到最低程度。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	低氮燃烧+10m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	预臭氧接触池和臭氧接触池、臭氧发生间
	臭氧
	预臭氧接触池和臭氧接触池表面加盖封闭，剩余臭氧经臭氧接触池顶部密封管道收集后送臭氧破坏器处理后无组织排放；臭氧发生间设置监控措施，由于臭氧易分解，主要控制泄漏量和及时报警停机。
	/

	
	化验室
	酸雾
	检测操作均在通风橱内进行，化验室带有通风系统及排风系统，通过排风管引至办公楼楼顶排放。
	/

	
	油烟烟道
	油烟
	油烟净化器+专用烟道
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	斜管脉冲澄清池、V型滤池
	SS
	反冲洗废水经废水调节池收集后返回格栅前端再次利用，不外排。
	/

	
	斜管脉冲澄清池排泥水
	SS
	斜管脉冲澄清池排泥水排入排泥调节池进行浓缩脱水（高密度沉淀池浓缩+离心脱水），高密度沉淀池上清液回至格栅前端回用于自来水的生产，脱水废水返回排泥水调节池，不外排。
	

	
	化验室废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	对低浓度器皿清洗废水进行酸碱中和预处理调节pH值后与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
	

	
	软化水制备废水及反冲洗废水
	溶解性总固体、COD
	与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
	

	
	锅炉定期排污水
	溶解性总固体、COD
	与生活污水一起排入水厂内化粪池定期清掏拉运肥田。
	

	声环境
	各类泵、搅拌器等设备运行
	噪声
	采用隔声、减振、绿化等措施，加强设备的日常维护和保养。确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	配药加药
	废弃包装材料
	统一收集暂存后外售
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求

	
	活性炭滤池
	废活性炭滤料
	由活性炭滤料供应单位回收处置，不在水厂内暂存
	

	
	锅炉用软化水制备
	废离子交换树脂
	由厂家更换回收，不在水厂内暂存
	

	
	污泥池
	污泥（含水量60%）
	外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用
	

	
	消毒间
	次氯酸钠废包装桶
	分类收集到危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	臭氧处理（触媒型尾气吸收装置）
	废催化剂
	
	

	
	化验室
	检验废液及废试剂瓶
	
	

	
	检修维修
	废矿物油（桶）及废含油抹布
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水污染防治，做好地面硬化，对消毒间及危废贮存库等做好重点防渗；同时加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好。加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，加强危废贮存设施的日常检查及维护。

	生态保护措施
	合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在用地红线的范围内。

	环境风险

防范措施
	设置运营和生产管理的风险防范措施、总图布置和建筑物安全防范措施、风险物质安全防范措施、原辅料厂区内物料溢出和渗漏防范措施、运输过程中风险防范措施、消防及火灾防范措施等措施。本项目使用的次氯酸钠属于危险化学品，物料运输由专业的运输单位和车辆实施运输，并对运输人员进行安全及环保教育，运输车辆配备泄漏应急处理设备。运输途中防暴晒、雨淋，防高温。定期对加药间和消毒间的药剂储罐进行检查，检查各管道、阀门、接口等处的密闭性，防止跑、冒、滴、漏的发生。配备完善的安全设施、消防器材。制定科学的操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。

	其他环境

管理要求
	一、排污口规范化设置

本项目的排污口按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）进行规范化设置，具体要求如下：

1、应在锅炉废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所；

2、在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等；

3、自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径；

4、在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm；

5监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处；

6、工作平台与坠落高度基准面之间距离超过0.5m且不足2m时，应按照GB 4053.1或GB 4053.2要求设置固定式钢梯到达工作平台。工作平台与坠落高度基准面之间距离不小于2m时，应安装钢斜梯、转梯到达监测平台，不得仅设置钢直梯。梯架无障碍宽度应不小于0.8m，倾角应不超过38°；踏板前后深度不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在10mm~35mm之间；梯高大于6m时，应设置梯间平台。斜梯、转梯的材料、载荷、制造安装等要求按照GB 4053.2执行；
7、在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留。监测点位信息标志牌的技术规格及信息内容应符合附录A规定，其中点位编号包含排污单位编号和排放口编号两部分，应与排污许可证中载明的编号一致。监测点位信息标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调的二维码，相关要求按HJ 1297执行。
二、环境管理

项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，运营期的环境管理是企业环境管理的重点，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。

1、根据国家规定，所有企业在实施建设项目时，必须实行“三同时”

原则；即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。

因此，本项目在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气和噪声的达标排放，固体废物的合理处置。

2、企业依法持证、按证排污

企业依法持证、按证排污。为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规、《国务院办

公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号和《排污许可管理条例》（国务院令第736号）。建设单位需按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污登记工作指南（试行）》，以及排污许可证申请与核发技术规范等有关要求，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证或排污登记。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“四十一、水的生产和供应业 46”中“98 自来水生产和供应 461”中“其他”，应实行登记管理。企业实际排污前，须完成排污许可登记工作。

3、建立环境管理台账，并接受有关部门检查。台账内容包括：

（1）污染物排放情况；

（2）污染物治理设施的运行、操作和管理情况；

（3）各污染物监测记录；

（4）事故情况及有关记录；

（5）其他与污染防治有关的情况和资料；

（6）环保设施运行能耗情况等。

4、把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。

（1）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。

（2）对厂内员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向职工进行针对性的宣讲。

（3）建设单位应对项目基础信息，排污信息，污染防治设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。

三、环保投资概算

本项目总投资19127.67万元，其中环保投资210万元，约占总投资的1.1%，环保设施与投资概算见表5-1。

表5-1    环保投资概算（万元）

分类

时期

治理措施

投资

备注
废气

施工期
施工扬尘
加强施工管理，地面硬化处理，配置滞尘防护网，同时对扬尘发生量大的部位应采用喷水雾法降低扬尘，对运输交通道路应及时洒水、清扫。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，必须采用封闭车辆运输。要求将黄沙、水泥等粉料堆置在简易的仓棚内，混凝土应采用商品混凝土。
10
新建
运营期
预臭氧接触池和臭氧接触池
表面加盖封闭，臭氧破坏器、臭氧发生间设置监控措施
30
新建
锅炉
低氮燃烧器+10m高排气筒
15
重建

食堂油烟
油烟净化器+专用烟道
3.5
重建
废水
施工期
设置泥浆池、车辆冲洗系统，施工废水收集沉淀后回用与洒水抑尘
3
新建
运营期
斜管脉冲澄清池、V型滤池
废水调节池
/
计入工程投资
斜管脉冲澄清池排泥水
排泥调节池
/
计入工程投资

软化水制备废水及反冲洗废水
化粪池
/
依托厂内现有
锅炉定期排污水
化粪池
/
噪声

施工期
按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

对施工场界进行噪声控制

5
/
运营期
采用隔声、减振、绿化等措施，加强设备的日常维护和保养
2.5
新建
固体废物
施工期
建筑垃圾，其中可再生利用部分综合利用，不可综合利用的部分运送至相关部门指定地点处置，严禁随意丢弃。
0.5
运营期
废弃包装材料
统一收集暂存后外售
0.4
新建
废活性炭滤料
由活性炭滤料供应单位回收处置，不在水厂内暂存
0.1
废离子交换树脂
由厂家更换回收，不在水厂内暂存
/
污泥（含水量60%）
外运卫生填埋处理或外售砖厂制砖等资源化利用
10
次氯酸钠废包装桶
分类收集到危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理
20
废催化剂
检验废液及废试剂瓶
废矿物油（桶）及废含油抹布
土壤及地下水
运营期

对消毒间及危废贮存库等做好重点防渗；同时加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好。加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，加强危废贮存设施的日常检查及维护。

50
新建
环境风险
运营期

设置运营和生产管理的风险防范措施、总图布置和建筑物安全防范措施、风险物质安全防范措施、原辅料厂区内物料溢出和渗漏防范措施、运输过程中风险防范措施、消防及火灾防范措施等措施。制定科学的操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。

50
新建
其他
运营期

废气、噪声例行监测、宣传培训
10
新建
合计

210
  


六、结论
	本项目建设符合国家及地方相关产业政策；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设环境影响是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.001t/a
	/
	/
	0.0007t/a
	0.001t/a
	0.0007t/a
	-0.001t/a

	
	SO2
	0.002t/a
	/
	/
	0.0001t/a
	0.002t/a
	0.0001t/a
	-0.002t/a

	
	NOx
	0.037t/a
	/
	/
	0.015t/a
	0.037t/a
	0.015t/a
	-0.037t/a

	
	油烟
	0.011t/a
	/
	/
	0.011t/a
	0.011t/a
	0.011t/a
	-0.011t/a

	废水
	滤池反冲洗及沉淀池排泥水
	196.81万m3/a
	/
	/
	/
	196.81万m3/a
	/
	-196.81万m3/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	2.0t/a
	/
	/
	/
	/
	2.0t/a
	0

	一般工业

固体废物
	废包装袋
	0.05t/a
	/
	/
	0.068t/a
	/
	0.118t/a
	+0.068t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	54.75t/a
	/
	54.75t/a
	+54.75t/a

	
	废活性炭滤料
	/
	/
	/
	380t/a
	/
	380t/a
	+380t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	危险废物
	检验废液及废试剂瓶
	0.022t/a
	/
	/
	0.011t/a
	/
	0.033t/a
	+0.011t/a

	
	废矿物油（桶）及废含油抹布
	0.095t/a
	/
	/
	0.048t/a
	/
	0.143t/a
	+0.048t/a

	
	次氯酸钠废包装桶废
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	催化剂
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


冯家山水库原水
格栅、预臭氧
机械混合、斜管脉冲澄清池
V型砂滤
提升泵房、臭氧接触池
活性炭滤池
消毒
清水池
次氯酸钠、紫外线消毒
臭氧
臭氧
反冲洗水
反冲洗水
反冲洗水
反冲洗水
沉淀污泥水
排泥调节池
高密度沉淀池
脱水机房
污泥离心脱水
干污泥外运（含水率不大于60%）
污泥水
湿污泥
上清液
脱水废水
废水调节池




Lp1
Lp2
声源



_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
软水箱


低氮燃烧器


软水制备


模块化热水锅
炉


冯家山水厂厂区供暖


天然气


供水管网


计量调压


固废、废水、噪声


废气、废水、噪声


噪声


板式热交换器


供热管网



自来水
180000
制备自来水
原水
180880
食堂废水
0.4
0.1
0.5
油水分离器
沉淀池排泥水
450
450
污泥浓缩池
1977.6
反冲洗废水
7638
402
8040
排水池
791.04
7613.38
污泥
上清液
1186.56
474.62
干污泥
滤液
316.42
1527.6
0.4
188490
180880
6110.4
1186.56
316.42
定期清掏拉运肥田
实验室用水
生活废水
0.6
0.15
化粪池
0.48
0.12
0.03
中和预处理装置
0.12
0.12
1.039
市政给水管网
179995.26
软化水
锅炉用水
钠离子交换器反冲洗用水
0.007
0.028
0.006
0.005
0.001
0.1
0.105
0.14
0.559
3.38
外运卫生填埋或制砖厂制砖等资源化利用



前期施工准备
原建筑拆除、场地平整、基础施工
主体工程施工
设备安装、调试
道路、绿化、投入运营
废气
废水
噪声
固废
施工扬尘
机械废气
洒水抑尘
大气扩散
生活污水
施工废水
厂区现有化粪池
沉淀池
施工机械噪声
加强施工管理，避免夜间施工等
土石方
建筑垃圾
表土回用于绿化覆土，土石方回填
分类收集，先回收利用，不
能回收利用的运至城建部门
指点地点堆放
生活垃圾
垃圾桶收集后，定期清运



自来水
60000
制备自来水
原水
60394
澄清池排泥水
150
150
排泥
调节池
V型滤池及活性炭池反冲洗用水
2680
排水池
263.7
2537.78
污泥
上清液
395.5
158.22
干污泥
滤液
105.48
509.2
395.5
62830
60294
105.48
2546
2036.8
外运卫生填埋或制砖厂制砖等资源化利用
134
市政给水管网
实验室用水
59999.81
0.05
化粪池定期清掏拉运肥田
软化水
0.14
锅炉用水
钠离子交换器反冲洗用水
0.105
0.007
中和预处理
0.028
0.006
0.005
0.001
0.1
0.039
高密度沉淀池脱水
659.2
1.78



